| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.10.2024 | № 1216 |  | р.п. Каменоломни |
| Об утверждении актуализированной редакции схемы водоснабжения и водоотведения Мокрологского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области на период 2021-2035 годов |  |  |  |

В соответствии с частью 8 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить актуализированную редакцию схемы водоснабжения и водоотведения Мокрологского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области на период 2021-2035 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном  сайте Администрации  Октябрьского  района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Палько А.В.

Глава Администрации

Октябрьского района							Л.В. Овчиева

Постановление вносит

МКУ «ДС и ЖКХ» Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 03.10.2024 № 1216

Схема водоснабжения и водоотведения

Мокрологского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области

на период 2021-2035 гг.

актуализированная редакция

пгт. Каменоломни, 2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1 «СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ»	4

1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Мокрологского сельского поселения октябрьского района	4

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	18

1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	19

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	33

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения	117

1.6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	119

1.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	117

1.8. Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	122

Глава 2 «СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ»	122

2.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования	122

2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения	126

2.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	129

2.4. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	136

2.5. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	136

2.6. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	Ошибка! Закладка не определена.

2.7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	Ошибка! Закладка не определена.

# Глава 1 «СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ»

  - Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Мокрологского сельского поселения Октябрьского района

    - Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны

Октябрьский муниципальный район – муниципальное образование в составе Ростовской области Российской Федерации. Административный центр – посёлок городского типа Каменоломни, расположен в 60 км от Ростова-на-Дону.

Площадь территории района – 1998, 7 км², население около 73 тыс. человек, которые проживают в шестидесяти двух населённых пунктах.

В состав Октябрьского района входят 1 городское поселение и 11 сельских поселений:

1. Алексеевское сельское поселение (село Алексеевка, хутор Ильичевка, хутор Шевченко);

2. Артемовское сельское поселение (посёлок Новокадамово, посёлок Атюхта, хутор Верхняя Кадамовка, посёлок Качкан, хутор Киреевка, хутор Новая Бахмутовка, посёлок Равнинный);

3. Бессергеневское сельское поселение (станица Бессергеневская, станица Заплавская, хутор Калинин);

4. Каменоломненское городское поселение (рабочий посёлок Каменоломни);

5. Керчикское сельское поселение (хутор Керчик-Савров, посёлок Атлантово, хутор Веселая Бахмутовка, посёлок Залужный, станция Керчик, хутор Степной);

6. Коммунарское сельское поселение (посёлок Новосветловский, посёлок Верхнегрушевский, посёлок Заречный, хутор Заречный, посёлок Заозерье, хутор Коммуна, посёлок Красногорняцкий, посёлок Малая Сопка, хутор Привольный, посёлок Староковыльный);

7. Краснокутское сельское поселение (хутор Красный Кут, хутор Веселый, посёлок Интернациональный, хутор Калиновка, хутор Марьевка, хутор Новогригорьевка, хутор Новопавловка);

8. Краснолучское сельское поселение (хутор Красный Луч, посёлок Нижнедонской, хутор Озерки, хутор Первомайский, хутор Ягодинка);

9. Красюковское сельское поселение (слобода Красюковская, хутор Аюта, хутор Красный, хутор Миллеров, посёлок Новоперсиановка, хутор Сусол, хутор Яново-Грушевский);

10. Кривянское сельское поселение (станица Кривянская);

11. Мокрологское сельское поселение (посёлок Новозарянский, хутор Коммуна им. Ленина, хутор Костиков, хутор Маркин, посёлок Мокрый Керчик, посёлок Мокрый Лог, хутор Николаевка, посёлок Новощербаков);

12. Персиановское сельское поселение (посёлок Персиановский, посёлок Кадамовский, посёлок Казачьи Лагери, хутор Суворовка)

Недостаточная надёжность существующих систем водоснабжения, в основном, связана с высокой степенью износа сетей и сооружений. Как следствие, высока доля утечек воды, неучтённых расходов.

Водоснабжение поселений Октябрьского района находится в удовлетворительном состоянии.

Мокрологское сельское поселение

Граничит с г. Шахты, Усть-Донецким районом, а также Краснолучским, Керчикским и Артемовским поселениями Октябрьского района.

Площадь – 16902 га.

Численность населения: 2820 человек.

К крупным предприятиям относятся: ОАО ВКТГ «Маркинский кирпичный завод», ООО Птицефабрика «Маркинская».

Учреждения социальной сферы: на территории поселения располагаются 5 фельдшерско-акушерских пункта, 3 библиотеки, 3 сельских дома культуры, 2 спортзала.

Образовательные учреждения: МОУ СОШ №5, МОУ СОШ №6, МДОУ № 9, МДОУ № 48.

В состав Мокрологского сельского поселения входят восемь населенных пунктов:

1. посёлок Новозарянский (численность населения 895 чел.),

2. хутор Коммуна им. Ленина (численность населения 2 чел.),

3. хутор Костиков (численность населения 464 чел.),

4. хутор Маркин (численность населения 1073 чел.),

5. посёлок Мокрый Керчик (численность населения 38 чел.),

6. посёлок Мокрый Лог (численность населения 233 чел.),

7. хутор Николаевка (численность населения 59 чел.),

8. посёлок Новощербаков (численность населения 56 чел.).

В настоящее время в Мокрологском сельском поселении централизованная система водоснабжения имеется в четырёх населённых пунктах.

Посёлок Новозарянский. Водоснабжение хутора осуществляется от группового напорного водовода ООО «Евродон». Точка присоединения к групповому водопроводу расположена в 900 метрах севернее от дома №1 по ул. Транспортная. Место врезки в существующий водопровод в колодце, находящимся в 25 м на юг от автомобильной дороги «Шахты-Мокрый Лог».

Разводящая сеть выполнена из полиэтиленовых труб ПНД диаметром 63 мм, 110 мм, 159 мм (протяженность 5550 м, год прокладки 2017г), из стальных труб диаметром 219 мм (протяженность 8050 м, год прокладки 1990г), из асбестоцементных труб диаметром 200 мм (протяженность 2000 м, год прокладки 1960г).

Разводящая сеть проложена по ул. Крупской, ул. Калинина, ул. Степная, ул. Транспортная, ул. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Хорошевской.

Посёлок Новощербаков. Водоснабжение хутора осуществляется от группового напорного водовода ООО «Евродон». Точка присоединения к групповому водопроводу расположена в 1350 метрах юго-западнее от дома №2 по ул. Свободная. Место врезки в существующий водопровод в колодце, находящимся в 20 м на юг от автомобильной дороги «Шахты-Цимлянск» - ПК20+650 м.

Разводящая сеть выполнена из стальных труб диаметром 100 мм, 150 мм (протяженность 3550 м).

Разводящая сеть проложена по ул. Свободная, ул. Садовая.

Хутор Костиков. Водоснабжение хутора осуществляется от группового напорного водовода г. Шахты. Точка присоединения к групповому водопроводу расположена в 32, 5 метрах на северо-восток от дома №109 по ул. Центральная.

Разводящая сеть выполнена из полиэтиленовых труб ПНД диаметром 110 мм (протяженность 950 м), из стальных труб диаметром 50 мм (протяженность 380 м).

Разводящая сеть проложена по ул. Центральная, ул. Сельская

Хутор Маркин. Водоснабжение хутора осуществляется от группового напорного водовода г. Шахты.

Разводящая сеть выполнена из полиэтиленовых труб ПНД диаметром 50 мм, 75 мм, 90 мм, 110 мм (протяженность 2282, 5 м), из стальных труб диаметром 50 мм, 100 мм (протяженность 665 м, год прокладки – 1990г), из чугунных труб диаметром 100 мм (протяженность 2635 м, год прокладки – 1960г), из асбестоцементных труб диаметром 100 мм, 150 мм (протяженность 1655 м, год прокладки – 1960г).

Разводящая сеть проложена по ул. Садовая, ул. Речная, пер. Веселый, ул. Новоселов, ул. Степная, ул. Транспортная, ул. Школьная, пер. Клубный, ул. Жорина, ул. Молодёжная, пер. Вербный, ул. Заречная.

    - Описание территории сельскго поселения, не охваченной централизованной системой водоснабжения

Мокрологское сельское поселение. В настоящее время не охвачены системой централизованного водоснабжения 3 населенных пункта: поселок Мокрый Керчик, поселок Мокрый Лог, хутор Николаевка.

    - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Централизованной системы горячего водоснабжения в сельских поселениях Октябрьского района Ростовской области нет. Горячее водоснабжение осуществляется путём нагрева хозпитьевой воды локальными нагревателями (газовыми и электрическими колонками, титанами), установленными на предприятиях, в учреждениях, в частных домах и квартирах.

Условно Октябрьский район можно разделить на следующие технологические зоны водоснабжения.

I зона – централизованное водоснабжение осуществляется от Шахтинско-Донского водопровода

Мокрологское сельское поселение. Водопроводная сеть п. Новозарянский, х. Маркин, х. Костиков, п. Новощербаков – от группового водовода ШДВ (ООО «Евродон»).

IV зона – централизованное водоснабжение отсутствует

Мокрологское сельское поселение. п. Мокрый Керчик, п. Мокрый Лог, х. Николаевка.

    - Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

      - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источники водоснабжения.

Источниками хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения Октябрьского района Ростовской области является река Дон и подземные воды.

Сведения об источниках водоснабжения и водозаборных сооружениях приведены в таблице 1.4.1.1.а

Таблица 1.4.1.1.а - Сведения об источниках водоснабжения и водозаборных сооружениях приведены

| Наименование населенного пункта | Источник водоснабжения | Водозаборное сооружение | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Мокрологское сельское поселение |  |  |  |
| п. Новозарянский | р. Дон | ШДВ | 70 |
| п. Новощербаков | р. Дон | ШДВ | 70 |
| х. Костиков | р. Дон | ШДВ | 70 |
| х. Маркин | р. Дон | ШДВ | 70 |

Водозаборные сооружения

Водозаборные сооружения Шахтинско-Донского водопровода представляют собой сложный комплекс инженерных сооружений, в состав которого входят восемь водоприёмных оголовков, три отдельно стоящих водозаборных колодца (два на первую очередь и один на вторую), две стационарных насосных станции 1-го водоподъёма (1 очереди и 2 очереди, которая совмещена с береговым колодцем), плавучая насосная станция, предназначенная для подачи в водозаборные колодцы в случае значительного снижения уровня воды в р. Дон.

Водозабор с насосными станциями 1-го, 2-го, 3-го водоподъёмов и очистных сооружений 1-ой очереди сдан в эксплуатацию в 1964 г., строительство новой, 2-ой очереди Шахтинско-донского водопровода, с насосными станциями 1-го, 2-го, 3-го водоподъёмов и новыми очистными сооружениями велось с 1975 г. по 1998 г.

Насосные станции 1 – 2 подъёма Шахтинско-Донского водопровода располагаются на правом берегу реки Дон в 145 км выше устья между х. Пухляковский и ст. Мелеховская, в 4-х километрах севернее ст. Мелиховской и в 35 км от г. Шахты, площадь 24, 02 га;

Очистные сооружения и насосные станции 3 подъёма Шахтинско-Донского водопровода находится на расстоянии 1 км к северо-востоку от шахты им. Октябрьской революции, в селитебной зоне г. Шахты, по адресу: г. Шахты, ул. Калиновского, 1 «а», площадь 11, 02 га;

Забор сырой воды осуществляется через водоприемные сооружения. Речная вода через систему оголовков и самотечных трубопроводов поступает в водозаборные колодцы цилиндрической формы.

Приёмные воронки самотечных труб снабжены решетками, выполняющими функции предварительной очистки забираемой воды, защиты от попадания в неё льда, а также рыбы. Металлические решетки приёмных воронок имеют электрообогрев для борьбы с шугой.

Насосная станция 1 подъёма первой очереди оборудована тремя насосами марки Д3600 - 52. Дополнительно работает плавучая насосная станция, имеющая два насоса марки Д3600 - 52.

Параллельно осуществляется водозабор посредством двух оголовков и насосной станции 1 подъёма второй очереди, оборудованной четырьмя насосами марки ЦН 5200-51.

Насосная станция 1подъёма первой очереди и плавучая насосная станция перекачивают речную воду по двум водоводам диаметром 1000 мм на насосную станцию 2 подъёма первой очереди, откуда вода перекачивается на очистные сооружения 3 подъёма ШДВ по двум водоводам технической воды «Дон-Шахты» диаметром 1000 мм и 1200 мм, протяженностью соответственно – 29, 5 км и 21, 9 км.

С насосной станции 1 подъёма второй очереди вода поступает по двум водоводам диаметром 1000 мм на насосную станцию 2 подъёма второй очереди, оборудованной пятью насосами ЦН 3000-197 и одним насосом ЦН 1000-180, откуда по водоводу технической воды «Дон-Шахты» диаметром 1200 мм, протяженностью 31км - на очистные сооружения 3 подъёма ШДВ в г. Шахты и частично потребителям технической воды г. Шахты.

Промплощадка 3 подъёма ШДВ находится на расстоянии 1 км к северо-востоку от шахты им. Октябрьской Революции, в селитебной зоне г. Шахты. Площадь земельного отвода – 11, 02 га.

Водоводы.

Система водоснабжения ШДВ по степени обеспеченности подачи воды – I категории. Установленная производственная мощность водопроводов составляет 126, 3 тыс. куб. м/сут.

Водоснабжение посёлков Октябрьского района осуществляется по 10 магистральным водоводам:

- направление пос. Артём по водоводу d=500 мм протяжённостью 5, 7 км;

- направление пос. Сидорово-Кадамовский, Костиково, Маркино и Дувановские резервуары по водоводу d=500 мм протяжённостью 7, 7 км;

- направление пос. ТЭЦ, микрорайоны пос. Артём, центральные части города Шахты, пос. ш. Наклонная и Ново-Азовские резервуары d=500 мм протяжённостью 14, 8км;

- направление на 4 подъём и микрорайоны центральной части города Шахты по водоводу d=1000 мм протяжённостью 14 км;

- направление Садовая d=600 мм протяжённостью 8, 5 км;

- направление Шевченко d=500 мм (2 водовода) протяжённостью 11, 6 км;

- направление Советская d=500 мм протяжённостью 7, 2 км;

- направление завод «Гидропривод» d=500…400…300 мм протяжённостью 9, 7 км;

- направление пос. ХБК d=600…500 мм протяжённостью 9 км.

Водоводы технической воды, являющиеся собственностью ОАО «Донбассводоснабжение», находятся в эксплуатации и техническом обслуживании с 01.05.2013 г. согласно договора аренды имущества № 02/13 от 28.03.2013 г.

- водовод технической воды «Дон-Шахты» Ду1000 мм, протяженностью соответственно – 29, 5 км.

- водовод технической воды «Дон-Шахты» Ду 1200 мм, протяженностью соответственно – 21, 9 км.

- водовод технической воды «Дон-Шахты» Ду 1200 мм (2очередь), протяженностью соответственно – 31 км.

- водовод технической воды (направление ХБК) d= 600 мм, протяженностью 10 км.

Потребителями технической воды от магистральных водоводов являются потребители Усть-Донецкого района: управляющая компания «Мелиховская», садоводческие товарищества и физлица, занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью.

Техническая вода от магистрального водовода «Дон-Шахты» d= 1200 мм по водоводу технической воды (направление ХБК) d= 600 мм, протяженностью 10 км подается потребителям технической воды г. Шахты: Шахтинаская ГТЭС, ООО «Птицефабрика Маркинская», ЗАО «Дон-Текс», ООО «Евродон», ООО «Глория Джинс», садоводческие общества.

      - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Водоснабжение Мокрологского сельского поселения Октябрьского района осуществляется с использованием очистных сооружений ШДВ

Водопроводные очистные сооружения ШДВ г.Шахты

Очистные сооружения состоят из двух комплексов:

- I очередь, проектной производительностью 150 тыс. м³/сут. (старые очистные сооружения);

- II очередь, проектной производительностью 186 тыс. м³/сут. (новые очистные сооружения).

Су мм арная проектная производительность очистных сооружений составляет: 336 тыс. м³/сут.

Фактическая производительность - 200 тыс. м³/сут.

В состав старых очистных сооружений входят:

- смеситель перегородочного типа, размеры 5, 8 х 3, 2 х 6, 11 м - 1 шт.;

- камеры реакции перегородочного типа, размеры 18 х 6 м - 6 шт.;

- отстойники горизонтальные, размеры 41, 6 х 9 х 5 м - 12 шт.;

- фильтры скорые, размеры 9 х 5 м, площадью 45 м² - 24 шт.;

- резервуары чистой воды объёмом по 10000 м³, размеры 50 х 50 м - 2 шт.;

- старая насосная станция;

- песколовка.

В состав новых очистных сооружений водят:

- смеситель перегородочного типа, 5 отделений, размеры 5, 3 х 6, 9 х 8 м - 2 шт.;

- камеры реакции вихревого типа, размеры 6 х 6 м, объём 90 м³ - 15 шт.;

- отстойники горизонтальные, размеры 51, 3 х 5, 8 х 4, 4 м - 15 шт.;

- скорые фильтры, размеры 11, 5 х 8, 6 м, полезная площадь 99 м²- 11 шт.;

- станция повторного использования воды;

- склад мокрого приготовления и хранения глинозема;

- новая насосная станция - 1 шт.

Технология очистки речной воды заключается в следующем: вода поступает в смеситель со II подъёма ШДВ, который служит для перемещения её со следующими реагентами: хлором для первичного хлорирования, оксихлоридом алюминия (Аква – Ауратом), полиакриламидом (ПАА). Оксихлорид алюминия (Аква –Аурат) служит в качестве коагулянта, основного реагента.

Полиакриламид (ПАА) служит в качестве флоакулянта и применяется для интенсификации процессов коагуляции в холодные месяцы года. Это высокомолекулярное желеобразное вещество, состоящее из сложных органических соединений, полностью растворимое в воде.

Время пребывания воды в смесителях 3 минуты. Из смесителя вода поступает в камеры хлопьеобразования, назначение которых- образование хлопьев коагулянта. Этот процесс протекает относительно медленно, время пребывания воды в камерах реакции 18 – 20 мин. в старых очистных сооружениях и 6 – 10 мин. в новых очистных сооружениях.

Далее вода поступает в горизонтальные отстойники, представляющие собой бассейны прямоугольной формы. В отстойниках происходит укрепление хлопьев и процесс гравитационного осаждения хлопьев коагулянта с сорбинированными на них загрязнениями. Время пребывания в них 1, 8 – 2 часа для старых очистных сооружений и 3 часа – для новых очистных сооружений.

В скорых фильтрах, загруженных кварцевым песком, задерживаются остаточные загрязнения, представляющие собой мелкодисперсную взвесь. Движение воды происходит сверху вниз, скорость фильтрации 5, 8 м/час, при форсированном режиме 6, 4 м/час.

Профильтрованная очищенная вода отводится по трубопроводам в два резервуара ёмкостью по 10000 м³ каждый от старых очистных сооружений и в один резервуар ёмкостью по 10000 м³ от новых очистных сооружений. Резервуары чистой воды создают необходимый резерв воды, обеспечивают надежность и бесперебойность процесса водоснабжения.

Для вторичного хлорирования хлор вводится перед резервуарами чистой воды. Для первичного и вторичного хлорирования используется жидкий хлор, который поступает на очистные сооружения с базового склада хлора, расположенного в пос. Гривенный, в металлических контейнерах весом около 1000 кг. Расчетные дозы хлора приняты по СП 31.13330.2012 Свод правил «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СП 31.13330.2012. Здание хлораторной находится на территории 3-го водоподъёма.

Промывка фильтров предусматривается из резервуаров обратным током очищенной воды, подаваемой двумя насосами, установленными в здании старой насосной станции. Вода от промывки фильтров поступает по водоотводящему самотечному коллектору в пруд-шламонакопитель. Пруд-шламонакопитель предназначен для отстаивания и накопления твердого осадка, получаемого в результате очистки воды на фильтровальной станции. Объём шламонакопителя – 610000 м³. После отстаивания промывные воды сбрасываются в б. Семибалочную и далее в реку Грушевка.

Промывка новых скорых фильтров предусмотрена водовоздушная. Скорость фильтрации 8 м/час, интенсивность промывки – 16 л/сек м². Во время промывки воздух подается в фильтр воздуходувками ТВ – 80 и ТВ – 5 (4 шт.), установленными в здании микрофильтров, а вода – группой промывных насосов, установленных в здании новой насосной станции. Осадки из горизонтальных отстойников, при помощи смыва водой, сбрасываются через коллектор в пруд-шламонакопитель.

Насосная станция 3 подъёма 1 очереди оборудована насосами марки Д 1250-125 - 2 шт., Д 2000-100 - 1 шт., Д 2500-17 - 2 шт., 300Д70 - 2 шт., 300Д90 – 1 шт., Д2500-62 – 1 шт. насосная станция 3 подъёма 2 очереди оборудована насосами марки Д 1250-125 - 6 шт., ЦН 1000-180 - 4 шт., 300Д70 - 3 шт., посредством которых очищенная вода подается потребителям:

- населенные пункты Октябрьского района по водоводу питьевой воды «3-ШДВ - ст.Мелиховская» d=225-530 мм, протяженностью 18 км;

- Октябрьского (с) района, в том числе пгт. Каменоломни по водоводу питьевой воды «3 ШДВ-ш Майская»d= 1200 мм, протяженностью 4 км;

- часть г. Шахты по водоводу питьевой воды d=1000 мм, направления 4-й водоподъём протяженностью 14 км.

Описание конструкции, работы и особенностей эксплуатации отдельных сооружений

Смесители

Высота смесителей 8, 0 м, а высота конической части – 3, 0 м. Смесители имеют прямоугольную в плане форму с пирамидальным днищем.

В смесителе происходит быстрое и полное смешение воды с реагентами.

Работа смесителя основана на принципе турбулизации потока из-за значительного изменения живого сечения и изменения его скорости.

Одна из проблем эксплуатации – заниженный уровень воды в сооружении, вследствие чего происходит засос воздуха, который входит на последующих сооружениях.

Реагенты вводятся вниз на расстоянии 1, 5-2 м друг от друга. Причём первым в воду вводится хлор.

Камеры хлопьеобразования

На очистных сооружениях водопровода установлены 6 камер реакции вихревого типа.

Отстойники

На водопроводных очистных сооружениях 6 горизонтальных отстойников. Они представляют собой прямоугольные вытянутые по ходу движения воды железобетонные резервуары, в которых вода движется в горизонтальном направлении от одного торца сооружения к другому, обрабатываемая вода поступает через распределительный поток и при помощи дырчатой перегородки направляется в объём сооружения. Пройдя через отстойник, осветлённая вода собирается с другой стороны перфорированной трубой. Дно отстойника устроено с уклоном к грязевому приёмнику. В отстойнике различают рабочую зону, где происходит осаждение взвесей (зона осаждения) и нижнюю часть отстойника, где собирается выпавший осадок, т.е. зона накопления и уплотнения осадка.

Отстойники на ВОС имеют прямоугольную форму и размеры 23, 0-9, 0 м. Средняя глубина воды в них 3, 5 м.

Отстойники периодически – 1-2 раза в год – очищают от накопившегося в них осадка. На время очистки отстойники выключают из работы, открывают канализационный выпуск, опорожняют сооружение, затем водой из шлангов смывают оставшийся осадок. Специального устройства для удаления осадка без остановки сооружения на станции не предусмотрено. Расход воды на удаление осадка при промывке не определяется и зависит от количества загрязнений.

Сгустители

Сгустители осадка обеспечивают уплотнение (сгущение) осадка, выпавшего в отстойниках, осветлителях со взвешенным осадком, баком реагентного хозяйства и отстойниках промываемых вод, с доведением влажности осадка до заданной величины по механическому расчету.

Скорые фильтры

На водопроводных очистных сооружениях установлены 8 скорых фильтров размерами: 5, 5 х 4, 25 и 5, 95х4, 2.

Общая площадь фильтров – 92 м2.

Скорость фильтрации ≈ 6 м/с.

Высота слоя воды над поверхностью загрузки при фильтровании – 2 м.

Фильтрующий слой состоит из отсортированного речного песка (кварцевого) + цеолит. Крупность загрузки не определена. При фильтровании протекает процесс сорбции агрегативно неустойчивых примесей воды на поверхности зёрен фильтрующего слоя.

На водопроводных очистных сооружениях распределительная система большого сопротивления. На дне фильтра уложена труба d=400 мм, от которой в обе стороны отходят лучи.

При фильтровании быстро происходит загрязнение фильтра, за счёт чего идёт уменьшение скорости фильтрования и ухудшение качества фильтра.

Промывку фильтра производят 2 раза в сутки, т.е. через 12 часов, а в паводок, когда вода наиболее загрязнена, промывку осуществляет через каждые 6-8 часов.

На всех трубопроводах фильтра установлены автоматизированные задвижки диаметром 350 и 400 мм. Пульты управления ими находятся возле каждого фильтра.

На водопроводных очистных сооружениях осуществляется повторное использование промывной воды. Для этого предусмотрен оборотный резервуар ёмкостью 200 м³. При промывке, которая длится около 15 мин, грязная вода двумя фекальными насосами перекачивается в оборотный резервуар. Откуда она перекачивается в смеситель. Удаление осадка производится путём промывки.

Резервуары чистой воды

На водопроводных очистных сооружениях имеются три резервуара чистой воды. Два из них ёмкостью по 1500 м³ и один – 2000 м³. Общий объём РЧВ – 5000 м³. РЧВ на станции имеют цилиндрическую форму с купольным перекрытием. В верхней части на резервуарах имеются люки, которые опломбированы, с целью соблюдения санитарно-гигиенических требований. Наружная часть перекрытия резервуаров покрыта рубероидом и заасфальтирована. В резервуарах обеспечены циркуляции и обмен всей воды в течение пяти суток. Полная ёмкость каждого резервуара разделяется на регулирующую (из которой вода идёт на город) и запасную – пожарную, воду из которого могут забирать только пожарные насосы.

Резервуары чистой воды оборудованы вентиляционными трубами, снабжёнными сетками. Резервуары оборудуют подводящими, отводящими, переливными и спускными трубами, защищая их от замерзания воды в них.

Для регулирования подачи воды в резервуар установлено автоматическое устройство. Уровень воды измеряется специальным уровнемером на расстоянии. Контроль за содержанием активного хлора производится ежедневно в лаборатории.

Реагентное хозяйство

На водопроводных очистных сооружениях использовали в качестве коагулянта сернокислый алюминий. Он представляет собой белый порошок или гранулы. Содержание активного продукта в привозимом коагулянте 35%. Al2(SO4)3 привозили вагонами (обычно 1 вагон – 60 т на квартал). С железнодорожной станции коагулянт перевозят машинами. Погрузочно-разгрузочные механизмы при этом не применяются. Все работы ведутся вручную.

На водопроводных очистных сооружениях коагулянт хранится в сухом виде на специальном складе навалом.

На данный момент стали использовать коагулянт Аква-Аурат. Это новое поколение коагулянтов, которые сочетают в себе свойства коагулянтов и флокулянтов, поэтому он работает намного эффективнее и расходуется меньше, чем Al2(SO4)3, который использовали раньше.

Обеззараживание воды

Хлор поступает на очистную станцию в металлических контейнерах (бочках) весом 900 кг. Бочки хранятся на складе. От бочки хлор по специальным трубкам поступает на хлораторы, где осуществляется дозирование и смешивание его с некоторым количество воды. Полученная «хлористая» вода подаётся по стеклянным трубкам в смеситель.

В населенных пунктах, использующих подземные источники, сооружения водоподготовки отсутствуют. Обеззараживание воды производится хлорной известью.

      - Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Насосные станции ШДВ

При водозаборе из реки Дон и подачи технической воды на очистные сооружения используются насосные станции первого и второго подъема. Насосная станция 1 подъёма первой очереди оборудована тремя насосами марки Д 3600 - 52. Дополнительно работает плавучая насосная станция, имеющая два насоса марки Д3600 - 52.

Параллельно осуществляется водозабор посредством двух оголовков и насосной станции 1 подъёма второй очереди, оборудованной четырьмя насосами марки ЦН 5200-51.

С насосной станции 1 подъёма второй очереди вода поступает по двум водоводам диаметром 1000 мм на насосную станцию 2 подъёма второй очереди, оборудованной пятью насосами ЦН 3000-197 и одним насосом ЦН 1000-180, откуда по водоводу технической воды «Дон-Шахты» диаметром 1200 мм, протяженностью 31км - на очистные сооружения 3 подъёма ШДВ в г. Шахты и частично потребителям технической воды г. Шахты.

Насосная станция 3 подъёма 1 очереди оборудована насосами марки Д 1250-125 – 2 шт., Д 2000-100 – 1 шт., Д 2500-17 – 2 шт., 300Д70 – 2 шт., 300Д90 – 1 шт., Д2500-62 – 1 шт. насосная станция 3 подъёма 2 очереди оборудована насосами марки Д 1250-125 – 6 шт., ЦН 1000-180 – 4 шт., 300Д70 – 3 шт.

Таблица 1.1.4.3.а – Характеристика насосного оборудования

| № п/п | Местоположение | Марка насоса | Год ввода в экспл. | Техническое состояние (износ %) | Удельное потребление электроэнергии, кВт/м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШДВ |  |  |  |  |  |
| 1 | НС-1 первой очереди | Д3600-52 – 3шт. | - | удовл. | 0,44 |
| 2 | Плавучая НС | Д3600-52 – 2шт. | - | удовл. | 0,44 |
| 3 | НС-1 второй очереди | ЦН 5200-51 – 4шт. | - | удовл. | 0,12 |
| 4 | НС-2 | ЦН 3000-197 – 5шт. ЦН 1000-180 – 1шт. | - | удовл. |  |
| 5 | НС-3 первая очередь | Д 1250-125 – 2 шт., Д 2000-100 – 1 шт., Д 2500-17 – 2 шт., 300Д70 – 2 шт., 300Д90 – 1 шт., Д2500-62 – 1 шт | - | удовл. |  |
| 6 | НС-3 вторая очередь | Д 1250-125 – 6 шт., ЦН 1000-180 – 4 шт., 300Д70 – 3 шт. | - | удовл. |  |
| Мокрологское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 7 | ВНС п. Новозарянский |  |  | удовл. |  |

Регулирование напора и расхода насосов осуществляется с помощью запорной арматуры на коллекторе (в основном чугунные задвижки с ручным приводом Д50 мм ). На большинстве водозаборных скважинах управление насосами по уровню воды в водонапорной башне отсутствует. Управление насосами осуществляется вручную.

Значения энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления) представлены в таблице 1.1.4.3.б.

      - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения Мокрологского сельского поселения Октябрьского района, включая оценку величины износа сетей, приведено в таблице 1.1.4.4.а.

Таблица 1.1.4.4.а – Состояние водопроводных сетей, включая величину износа

| № п/п | Наименование | Материал трубопровода | Протяженность | Год прокладки | Техническое состояние (износ %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мокрологское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 22 | х. Маркин | d=50 мм, 100 мм сталь | 665 | 1990 |  |
|  |  | d=100 мм чугун | 2635 | 1960 | 90 |
|  |  | d=100 мм, 150 асбест | 1655 | 1960 | 90 |
|  |  | d=50 мм, 75 мм, 90 мм, 110 мм ПНД | 2282,5 | н/св |  |
| 23 | х. Костиков | d=50 мм сталь | 380 | н/св |  |
|  |  | d=110 мм ПНД | 950 | н/св |  |
| 24 | п. Новозарянский | d=219 мм сталь | 8050 | 1990 |  |
|  |  | d=200 мм асбест | 3000 | 1960 | 100 |
|  |  | d=63 мм, 110 мм, 159 мм ПНД | 5550 | 2017 |  |
| 25 | п. Новощербаков | d=100 мм, 150 мм сталь | 3550 | н/св |  |

Рисунок 1.4.4.1

Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования

Проведенный анализ выявил основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения Мокрологского сельского поселения Октябрьского района, а также позволил оценить текущее техническое состояние.

К существующим проблемам в том числе относятся:

1. Некоторые водозаборные скважины не имеют ограждений первой зоны санитарной охраны. На некоторых скважинах невозможно обеспечить соблюдение требований зон санитарной охраны, так как в непосредственной близости находятся объекты недвижимости, находящиеся в частной собственности.

2. Насосы в скважинах управляются вручную и зачастую не вовремя производится их выключение, поэтому много воды вытекает через переливную трубу в окружающую среду. В некоторых скважинах, из-за малого отбора воды, снизился дебит и требуется его восстановление.

3. Оборудование насосных станций сильно устарело и работает с низкой энергоэффективностью.

4. Качество воды в скважинах не соответствует требованиям СанПиН, что требует установки очистных станций.

5. Сооружения на водопроводной сети имеют существенный износ, что требует их замены или капитального ремонта.

6. Ряд водопроводных сетей имеют неудовлетворительное состояние, так как износ составляет выше 70%. Некоторые водоводы выполнены из асбестоцементных труб и требуют их срочной замены.

7. В ходе проводимых ремонтов разводящей сети и её реконструкции имеются местные уменьшения диаметра (зауженные участки) разводящей сети, что увеличивает сопротивление движению воды.

8. Трубопроводная запорная арматура сильно изношена, необходима замена запорной арматуры.

    - Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Октябрьский район Ростовской области не расположен на территории распространения вечномерзлых грунтов. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды не производится.

    - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Право собственности на объекты водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) системы водоснабжения принадлежит администрации Октябрьского района Ростовской области.

  - Направления развития централизованных систем водоснабжения

    - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Анализ состояния системы водоснабжения выполнен в разделе 1.1. «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселений октябрьского района».

Данный анализ выявил, что система водоснабжения поселений района не в полной мере соответствует техническим регламентам и требованиям надежности и безопасности.

Значительная часть трубопроводов, резервуаров, оборудования требует капитального ремонта и реконструкции.

Развитие централизованных систем водоснабжения обусловлено необходимостью применения новых современных материалов при транспортировке воды и при ее водоподготовке. Высокая степень износа водопроводной сети, водонапорных башен и насосных станций требует проведения работ по замене водопроводных сетей, установке на сетях современной запорно-регулирующей арматуры, установке насосного оборудования с частотно-регулируемым приводом, позволяющих существенно снизить затраты электроэнергии при работе насосных станций.

Развитие водопроводной сети предполагается осуществлять путем выполнения ряда мероприятий направленных на ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, улучшение качества питьевой воды, энергосбережения и повышения энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, повышения антитеррористической безопасности, повышения качества обслуживания абонентов.

Вопросы эффективной работы насосно-силового оборудования в последние годы становятся всё более актуальными в связи с ростом тарифов на электрическую энергию, расходы на которую в общей структуре затрат могут быть очень значительными. При замене насосного оборудования одной из главных целей является снижение энергопотребления. В этом случае значительную экономию может принести применение систем управления насосной станцией в зависимости от меняющихся параметров сети. В подобных системах регулирование параметров насосов осуществляется при помощи частотного регулирования. В таблице 1.7.2 приведены самые распространенные методы снижения потребления электроэнергии при эксплуатации систем водоснабжения (данные получены в результате проведённых научных исследований на кафедре водоснабжения и использования водных ресурсов НИМИ им. Кортунова ФГБОУ ВО «Донской ГАУ» 2017 г.).

Таблица 1.2.1.а – Методы и размеры снижения энергопотребления при работе насосов

| Метод регулирования | Процент снижения энергопотребления |
| --- | --- |
| Замена регулирования подачи задвижкой на регулирование частотным преобразователем | 10 – 60% |
| Снижение частоты вращения | 5 – 40% |
| Каскадное регулирование при помощи параллельной установки насосов | 10 – 30% |
| Подрезка рабочего колеса, замена рабочего колеса | 10 – 20% |
| Замена электродвигателей на более эффективные | 1 – 3% |
| Замена насосов на более эффективные | 1 – 2% |

Необходимо обратить внимание на то, что снижение энергопотребления за счёт замены насосов на аналогичные может принести максимум 2% экономии. Основной потенциал по энергосбережению заключается в замене регулирования подачи насоса задвижкой и прямой пуск на частотное регулирование, т.е. применении систем способных адаптировать параметры насоса под требования системы.

Развитие и совершенствование системы водоснабжения поселений района планируется в направлении обеспечения устойчивого развития территорий поселений, полного соблюдения регламентов безопасности, строительства водопроводов на участках планируемой застройки.

Планируется ремонт, реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных сетей, полное обеспечение населения водой по нормам для благоустроенного жилья.

    - Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценария развития поселения

Проектами генеральных планов поселений района прогнозируется строительство нового благоустроенного жилья.

Развитие централизованной системы водоснабжения заключается в обеспечении централизованным водоснабжением потребителей жилого фонда и объектов соцкультбыта за счет строительства водопроводных сетей по новым направлениям и перекладки существующих водопроводных сетей, имеющих большой процент износа, данные по развитию систем водоснабжения приведены в графической части.

  - Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

    - Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

Объем подачи и реализации холодной питьевой и технической воды представлен в таблице 1.3.1.а.

Таблица 1.3.1.а – Объем подачи воды в Октябрьский район осуществленный и планируемый

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Вид воды | Величина показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 (10 месяцев)) |
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс.куб.м | питьевая | 3692,75 | 3919,59 | 3295,62 |
|  |  |  | техническая | 120,58 | 129,07 | 88,71 |
|  | - объем воды из собственных источников | тыс.куб.м | питьевая | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | техническая | 120,58 | 129,07 | 88,71 |
|  | - объем приобретенной воды | тыс.куб.м | питьевая | 3692,75 | 3919,59 | 3295,62 |
|  |  |  | техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс.куб.м | питьевая | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс.куб.м | питьевая | 3692,75 | 3919,59 | 3295,62 |
|  |  |  | техническая | 120,58 | 128,07 | 95,46 |
|  | - из собственных источников | тыс.куб.м | питьевая | 3692,75 | 3919,59 | 3295,62 |
|  |  |  | техническая | 120,58 | 129,07 | 88,71 |
|  | - от других операторов | тыс.куб.м | питьевая | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери воды | тыс.куб.м | питьевая | 2092,88 | 2182,91 | 1918,09 |
|  |  |  | техническая | 64,58 | 71,78 | 43,3 |
| 5 | Уровень потерь к объему опущенной воды в сеть | % | питьевая | 56,67 | 55,69 | 58,20 |
|  |  |  | техническая | 53,56 | 56,04 | 45,36 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс.куб.м | питьевая | 1599,87‬ | 1736,68‬ | 1377,53‬ |
|  |  |  | техническая | 56,00 | 56,3 | 52,16 |
|  | - собственным абонентам (население) | тыс.куб.м | питьевая | 930,162 | 998,15 | 775,374 |
|  |  |  | техническая | 53,66 | 54,361 | 50,46 |
|  | - бюджетным организациям | тыс.куб.м | питьевая | 486,516 | 611,243 | 524,017 |
|  |  |  | техническая | 1,61 | 1,437 | 1,16 |
|  | - прочим потребителям | тыс.куб.м | питьевая | 183,192 | 127,285 | 78,139 |
|  |  |  | техническая | 0,73 | 0,502 | 0,54 |

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно должен производится анализ структуры, определяться величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваться объем полезного водопотребления, и устанавливаться плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

    - Территориальный водный баланс подачи воды (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный водный баланс представлен в таблицах 1.3.3.а. – 1.3.3.в.

    - Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

Потребители холодной воды Октябрьского района представлены следующими группами: население, бюджетные организации, прочие водопотребители.

Основным потребителем холодной воды является население с объемом годового водопотребления за 2017-2019 годы соответственно 930, 162, 998, 15 и 775, 374 тыс. м³/год, ко второй группе водопотребителей относятся бюджетные организации с объемом водопотребления 486, 516, 611, 243 и 524, 017 тыс. м³/год, к третьей группе относятся прочие потребители с объемом водопотребления 183, 192, 127, 285 и 78, 139 тыс. м³/год.

Таблица 1.3.3.а - Реализация воды (питьевой и технической) по Октябрьскому району за 2017-2019 годы

| Наименование групп потребителей | Реализация воды тыс. м³ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 (за 10 месяцев) |  |
|  | питьевая | техническая | питьевая | техническая | питьевая | техническая |
| Население | 930,162 | 53,66 | 998,15 | 54,361 | 775, 374 | 50, 46 |
| Бюджетные организации | 486,516 | 1,61 | 611,243 | 1,437 | 524, 017 | 1, 16 |
| Прочие организации | 183,192 | 0,73 | 127,285 | 0,502 | 78, 139 | 0, 54 |
| Итого по реализации | 1599,87 | 56,00 | 1736,68 | 56,3 | 1 377, 53‬ | 52, 16 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема, кВт ч/куб.м | 0,185 |  | 0,150 |  | 0,104 |  |

Таблица 1.3.3.а - Водный баланс за 2017 г.

| № п/п | Поселения Октябрьского района | Услуга (питьевая/техническая вода), | Объем поднятой или поданой воды тыс. м³ | Объем поднятой или поданой воды м³/сут | Реализация воды потребителям тыс. м³ | Неучтенный расход, потери |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | тыс. м³ | % |
| 1 | Алексеевское СП Артемовское СП Бессергеневское СП Краснокутское СП Мокрологское СП Краснолучское СП Коммунарское СП Красюковское СП Керчикское СП п. Казачьи Лагери, х. Суворовка | питьевая | 3201,1 | 8770,14 | 1166,75 | 2034,35 | 63,55 |
|  |  | техническая | 120,58 | 330,36 | 56,00 | 64,58 | 53,55 |
| 2 | п.Персиановский | питьевая | 161,6 | 442,74 | 161,6 | - | - |
| 3 | ст. Кривянская, пос. Кадамовский | питьевая | 304,74 | 834,90 | 248,98 | 55,76 | 18,29 |
| 4 | сл. Красюковская, х. Яново-Грушевский | питьевая | 25,31 | 69,34 | 22,54 | 2,77 | 10,94 |
| 17 | Всего: |  | 3813,33 | 10447,48 | 1655,87 | 2157,46 | 56,57 |
| 18 | питьевая |  | 3692,75 | 10117,12 | 1599,87‬ | 2092,88 | 56,67 |
| 19 | техническая |  | 120,58 | 330,36 | 56,00 | 64,58 | 53,56 |

Таблица 1.3.3.б - Водный баланс за 2018 г.

| № п/п | Поселения Октябрьского района | Услуга (питьевая/техническая вода), | Объем поднятой или поданой воды тыс. м³ | Объем поднятой или поданой воды м³/сут | Реализация воды потребителям тыс. м³ | Неучтенный расход, потери |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | тыс. м³ | % |
| 1 | Алексеевское СП Артемовское СП Бессергеневское СП Краснокутское СП Мокрологское СП Краснолучское СП Коммунарское СП Красюковское СП Керчикское СП п. Казачьи Лагери, х. Суворовка | питьевая | 3334,52 | 9135,67 | 1272,23 | 2062,29 | 61,85 |
|  |  | техническая | 128,079 | 350,90 | 56,3 | 71,78 | 56,04 |
| 2 | п.Персиановский | питьевая | 178,8 | 489,86 | 159,9 | 18,9 | 10,57 |
| 3 | ст. Кривянская, пос. Кадамовский | питьевая | 365,21 | 1000,58 | 272,48 | 92,73 | 25,39 |
| 4 | сл. Красюковская, х. Яново-Грушевский | питьевая | 41,06 | 112,49 | 32,07 | 8,99 | 21,89 |
| 17 | Всего: |  | 4047,66 | 11089,48 | 1792,98 | 2254,69 | 55,70 |
| 18 | питьевая |  | 3919,59 | 10738,60 | 1736,68‬ | 2182,91 | 55,69 |
| 19 | техническая |  | 128,07 | 350,88 | 56,3 | 71,78 | 56,05 |

Таблица 1.3.3.в - Водный баланс за 2019 г.

| № п/п | Поселения Октябрьского района | Услуга (питьевая/техническая вода), | Объем поднятой или поданой воды тыс. м³ | Объем поднятой или поданой воды м³/сут | Реализация воды потребителям тыс. м³ | Неучтенный расход, потери |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | тыс. м³ | % |
| 1 | Алексеевское СП Артемовское СП Бессергеневское СП Краснокутское СП Мокрологское СП Краснолучское СП Коммунарское СП Красюковское СП Керчикское СП п. Казачьи Лагери, х. Суворовка | питьевая | 2954,35 | 8094,11 | 1095,24 | 1859,11 | 62,93 |
|  |  | техническая | 95,468 | 261,55 | 52,16 | 43,3 | 45,36 |
| 2 | п.Персиановский | питьевая | 136,6 | 374,24 | 136,6 | - | - |
| 3 | ст. Кривянская, пос. Кадамовский | питьевая | 181,83 | 498,16 | 126,38 | 55,45 | 30,50 |
| 4 | сл. Красюковская, х. Яново-Грушевский | питьевая | 22,84 | 62,57 | 19,31 | 3,53 | 15,46 |
| 17 | Всего: |  | 3391,08 | 9290,63 | 1429,69 | 1961,39 | 57,84 |
| 18 | питьевая |  | 3295,62 | 9029,09 | 1377,53‬ | 1918,09 | 58,20 |
| 19 | техническая |  | 95,46 | 261,53 | 52,16 | 43,3 | 45,36 |

Рисунок 1.3.3.б - Баланс водопотребления по группам потребителей за 2017 год

- Население

- Бюджетные организации

- Прочие водопотребители

Рисунок 1.3.3.в - Баланс водопотребления по группам потребителей за 2018 год

- Население

- Бюджетные организации

- Прочие водопотребители

Рисунок 1.3.3.г - Баланс водопотребления по группам потребителей за 2019 год

- Население

- Бюджетные организации

- Прочие водопотребители

    - Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления Коммунальных услуг

Постановлением РСТ Ростовской области №29/43 от 24.08.2012 утверждены нормы водопотребления и водоотведения на территории Октябрьского района в жилых домах и квартирах, подключенных к централизованной системе водоснабжения и канализации принят 3, 6 м³/сут (приложение 1 п.2.1.1) 120 л/сут на человека.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по поселениям района и фактическое водопотребление на одного жителя по поселениям приведены в таблице 1.3.4.а.

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды рассчитан по формуле (1) СП 31.13330.2012:

| Qсут. m= | Σ qN | , м³/сут, |
| --- | --- | --- |
|  | 1000 |  |

где: q – удельное водопотребление (утвержденная норма);

N – расчетное число водопотребителей (данные на 1.01.2019).

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления определен по формуле 2 СП 31.13330.2012:

Qсут. max= К сут. max Qсут. m, м³/сут,

где:

Ксут.max= 1, 3 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, принимается по п. 2.2 СП 31.13330.2012.

Таблица 1.3.4.а – Расчет потребления воды в Мокрологском сельском поселении Октябрьского района

| Наименование поселения Октябрьского района | Количество жителей на 1.01.2019 | Расчетное потребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное среднесуточное водопотребление на 1 жит. л/сут | Среднесуточное, м³/сут | Максимальное суточное, м³/сут | Годовое, тыс. м³ |
| Мокрологское сельское поселение | 2820 | 120 | 338,4 | 439,92 | 160,57 |

Фактическое водопотребление в населенных пунктах поселений ниже нормативного 120 л/сут. В связи с ростом тарифа на водоснабжение, часть населения используют индивидуальные колодцы и скважины для полива приусадебных участков.

Как видно из расчетов существующая система водоснабжения поселений требует технического перевооружения и реконструкции, повышения эффективности работы сетей и строительство очистных сооружений для обеспечения населения водой в объемах соответствующим установленным нормативным требованиям.

Система водоснабжения является объединённой для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Водопроводная сеть низкого давления кольцевая.

Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, устанавливаемых на сетях.

Потребные напоры на вводе в здания составляют:

- для одноэтажной застройки – не менее 10 м.вод.ст.;

- для 2-х, 3-х этажной – 14, 18 м.вод.ст.;

- для 4-х, 5-ти этажной – 22, 26 м.вод.ст.

Потребные напоры должны обеспечиваться от водопроводной сети.

    - Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях энергосбережения у всех потребителей предусмотрена установка приборов учета воды.

Основными целями по установке приборов учета являются:

- переход сельскоих поселений на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

- снижение расходов бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;

- создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются: бюджетная сфера, жилищный фонд.

Октябрьский район снабжает холодной водой питьевого качества различных потребителей, в том числе юридические лица (промышленные потребители, предприятия), физические лица (жителей частного сектора и многоквартирных домов, абонентов). Осуществляется коммерческий (КУ) передаваемой потребителям холодной воды. В настоящее время подавляющее большинство абонентов имеют приборы учета. Процент оснащения потребителей приборами учета довольно высокий более 85% (по данным эксплуатирующих организаций).

    - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Мокрологского сельского поселения Октябрьского района

В расчетный период предусмотренный генеральными планами в поселениях района ожидается увеличение водопотребления жителями за счет расширения централизованных систем водоснабжения и подключения новых абонентов.

В последние годы в части населенных пунктов Октябрьского района были выполнены капитальные ремонты и реконструкция водопроводных сетей а так же введены в строй новые водопроводные сети. Однако большинство сетей обеспечить подключение значительного количества абонентов не в состоянии из-за неудовлетворительного состояния. Для обеспечения развития централизованного водоснабжения на данный момент существует острая необходимость замены и модернизации систем водоснабжения поселений.

Определение резерва мощности системы водоснабжения приведено в таблице 1.3.6.а.

Таблица 1.3.6.а - Определение резерва/дефицита мощности системы водоснабжения по данным 2018 года

| Наименование поселения | Годовое потребление, тыс. м³ | Потребление суточное, м³/сут | Производительность существующих водозаборных и очистных сооружений, м³/сут | Резерв/дефицит мощностей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Алексеевское СП Артемовское СП Бессергеневское СП Краснокутское СП Мокрологское СП Краснолучское СП Коммунарское СП Красюковское СП Персиановское СП (без п.Персиановский) | 1272,23 | 3485,56 | Шахтинско-Донской водопровод Водопровод ООО «Экотехнологии» г.Новочеркасска (Бессергеневское СП) | Резерв есть |
| Керчикское СП х.Верхняя Кадамовка п. Новоперсиановский | 56,3 | 154,25 | Скважинные водозаборы | Дефицит |
| п.Персиановский | 159,9 | 438,08 | Водопровод ООО «Экотехнологии» г.Новочеркасска | Резерв есть |
| ст. Кривянская, пос. Кадамовский | 272,48 | 746,52 | Водопровод ООО «Экотехнологии» г.Новочеркасска | Резерв есть |
| сл. Красюковская, х. Яново-Грушевский | 32,07 | 87,86 | Водопровод ООО «Экотехнологии» г.Новочеркасска | Резерв есть |

    - Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основании расхода питьевой, технической воды в соответствии со СП 31.13330.2012 и СП 30.13330.2012, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению позволило снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на насосное оборудование. В таблице 1.3.7.а приведены прогнозные балансы потребления воды.

Таблица 1.3.7.а - Прогнозные водные балансы ГУП РО «УРСВ» (питьевая вода)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Единица измерения | Значения по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб.м | 2182,8 | 2173,6 | 2164,4 | 2155,4 | 2146,4 | 2137,5 | 2128,6 | 2119,9 | 2111,2 | 2102,6 | 2094,0 | 2085,6 |
| 1.1 | из поверхностных источников | тыс. куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | из подземных источников | тыс. куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | от других операторов | тыс. куб.м | 2182,8 | 2173,6 | 2164,4 | 2155,4 | 2146,4 | 2137,5 | 2128,6 | 2119,9 | 2111,2 | 2102,6 | 2094,0 | 2085,6 |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб.м | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб.м | 2130,2 | 2121,0 | 2111,8 | 2102,8 | 2093,8 | 2084,9 | 2076,1 | 2067,3 | 2058,6 | 2050,0 | 2041,5 | 2033,0 |
| 1.1 | из собственных источников | тыс. куб.м | 0,0 | 2146,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | от других операторов | тыс. куб.м | 2130,2 | 0,0 | 2111,8 | 2102,8 | 2093,8 | 2084,9 | 2076,1 | 2067,3 | 2058,6 | 2050,0 | 2041,5 | 2033,0 |
| 4 | Потери воды | тыс. куб.м | 905,3 | 896,1 | 887,0 | 877,9 | 868,9 | 860,0 | 851,2 | 842,4 | 833,7 | 825,1 | 816,6 | 808,1 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 42,50% | 42,25% | 42,00% | 41,75% | 41,50% | 41,25% | 41,00% | 40,75% | 40,50% | 40,25% | 40,00% | 39,75% |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб.м | 1224,9 | 1224,9 | 1224,9 | 1224,9 | 1224,9 | 1224,9 | 1224,9 | 1224,9 | 1224,9 | 1224,9 | 1224,9 | 1224,9 |
| 6.1 | собственным абонентам (население) | тыс. куб.м | 596,5 | 596,5 | 596,5 | 596,5 | 596,5 | 596,5 | 596,5 | 596,5 | 596,5 | 596,5 | 596,5 | 596,5 |
| 6.2 | бюджетным организациям | тыс. куб.м | 542,6 | 542,6 | 542,6 | 542,6 | 542,6 | 542,6 | 542,6 | 542,6 | 542,6 | 542,6 | 542,6 | 542,6 |
| 6.3 | прочим потребителям | тыс. куб.м | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 |
| 6.4 | другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 1.3.7.б - Прогнозные водные балансы ГУП РО «УРСВ» (техническая вода)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Единица измерения | Значения по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб.м | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 120,3 | 119,7 | 119,2 | 118,6 | 118,0 | 117,5 |
| 1.1 | из поверхностных источников | тыс. куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | из подземных источников | тыс. куб.м | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 120,9 | 120,3 | 119,7 | 119,2 | 118,6 | 118,0 | 117,5 |
| 1.3 | от других операторов | тыс. куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб.м | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб.м | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 117,5 | 116,9 | 116,3 | 115,7 | 115,1 | 114,6 |
| 1.1 | из собственных источников | тыс. куб.м | 118,0 | 117,5 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 118,0 | 117,5 | 116,9 | 116,3 | 115,7 | 115,1 | 114,6 |
| 1.2 | от других операторов | тыс. куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Потери воды | тыс. куб.м | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 58,8 | 58,2 | 57,6 | 57,0 | 56,5 | 55,9 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 50,28% | 50,28% | 50,28% | 50,28% | 50,28% | 50,28% | 50,03% | 49,78% | 49,53% | 49,28% | 49,03% | 48,78% |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб.м | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 | 58,7 |
| 6.1 | собственным абонентам (население) | тыс. куб.м | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 56,7 |
| 6.2 | бюджетным организациям | тыс. куб.м | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 6.3 | прочим потребителям | тыс. куб.м | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 6.4 | другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб.м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованные системы горячего водоснабжения в Мокрологском сельском поселении отсутствуют.

    - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактических потерях питьевой воды представлены в таблице 1.3.9.а. Данные по фактическим потерям предоставлены эксплуатирующими организациями ГУП РО «УРСВ».

Таблица 1.3.9.а – Фактические и планируемые потери воды

| Наименование | Ед. изм. | Потери |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднесуточные | Годовые |
| Фактические (по состоянию на 2018г.) | м³ | 6152,575 | 2245690,00 |
| Планируемые 2034г. | м³ | 4438,35 | 1620000,00 |

    - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Прогнозируемая среднесуточная и максимальная потребность поселения в воде питьевого качества на расчетный срок может быть обеспечена действующими источниками водоснабжения.

Для подачи достаточного количества воды от источников в поселения требуется реконструкция системы водоснабжения.

    - Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Эксплуатация водопроводов осуществляется предприятием ГУП РО «УРСВ». Водопроводы Мокрологского сельского поселения Октябрьского района не являются собственностью Октябрьского района и закреплены за вышеуказанным предприятиям на праве хозяйственного ведения.

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

В системе водоснабжения на период до 2034 года намечается организация объединенной системы хозяйственно-питьевого, противопожарного и Коммунально-производственного водопровода, где обязательно использование только очищенных вод. Основным направлением использования водных ресурсов является организация систем водоснабжения, подготовка воды надлежащего качества в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», обеспечение нормативных показателей водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды для всех типов поселений.

Учитывая тенденции в мировой и отечественной практике, направленные на бережное отношение к природным ресурсам, а также принимая во внимание удорожание природных ресурсов, необходим пересмотр концепции политики при централизованном водоснабжении. В силу ФЗ № 261 от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - экономия воды, сокращение ее потерь являются кардинальной задачей водоснабжения. Сократив потери воды в наружной водопроводной сети и во внутреннем водопроводе, существующую потребность в воде можно удовлетворить при расходе меньшего ее количества. Рациональное расходование воды не только обеспечивает экономию энергетических и материальных ресурсов, но одновременно способствует решению задачи охраны водоемов от загрязнения.

Реализация концепции водоснабжения осуществляется через энергосберегающие мероприятия, составляющие единый комплекс, направленный на совершенствование проектирования, эксплуатации, изменение социального отношения к воде.

Решение проблемы обеспечения населения поселений качественной питьевой водой намечается по следующим направлениям:

1. Организация системы водоснабжения в районах, где отсутствует централизованное водоснабжение;

2. Совершенствование и реконструкция системы нецентрализованного водоснабжения;

3. Реконструкция и модернизация действующей сети и сооружений водоснабжения;

4. Охрана источников питьевого водоснабжения.

Зона санитарной охраны

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Для водовода – 20 м в каждую сторону. Создаются с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

Схема границ зон и прибрежных защитных полос выполнена с учетом того, что Водный кодекс (№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г.) вводит понятие береговой линии и береговой полосы – как полосу земли вдоль береговой линии водного объекта и предназначенной для общего пользования. Ширина зоны по новому кодексу устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с п. 4 с. 65 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки. Для рек на территории поселения ширина водоохраной зоны составляет 200 м.

В границах водных охранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для зон ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных.

Таблица 1.4.1-б - Перечень плановых мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения (системы водоснабжения, обслуживаемые ГУП РО «УРСВ»)

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации |  | Технические характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | завершение | Диаметр, мм | Средняя глубина заложения трубопровода, м | Протяженность участка сети, м. | Кол-во ниток |
| 1 | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Октябрьский район, Мокрологское с/п., х. Маркин, ул. Школьная, L=900 м, Ду = 110 мм | 2028 | 2028 | 110 | 2 | 900,00 | 1 |

Мероприятия в отношении объектов, эксплуатируемых ГУП РО «УРСВ» на последующие годы будут определены при актуализации схемы водоснабжения и водоотведения, с учетом требований подпункта «в» пункта 17.1 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 об отказе в утверждении проекта инвестиционной программы и направления ее на доработку в случае недоступности тарифов регулируемой организации для абонентов.

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющей водоснабжение

Одной из основных составляющих при эксплуатации системы водоснабжения является развитие систем дистанционного управления и автоматизации основных процессов, связанных с водоподготовкой и транспортом воды.

На данный момент средства телемеханизации и диспетчерского управления на водопроводной сети не используются. При реконструкции системы водоснабжения необходимо внедрить комплекс устройств позволяющих производить дистанционное управление отдельными элементами системы, автоматизировать процессы водоподготовки и механической водоподачи. С помощью датчиков информация о работе головных сооружений и насосных станций должна передаваться в центральную диспетчерскую на пульт дистанционного управления.

Одной из самых надежных систем диспетчерского управления и сбора данных на сегодняшний день является SCADA система iFIX версия 3.5 с количеством контролируемых параметров (тэгов) на каждом объекте - 40. Для оборудования системы водоснабжения Жирновского городского поселения можно рекомендовать систему SCADA после соответствующей проектной проработки.

В процессе работы система должна постоянно контролировать следующие технологические параметры:

- уровень воды в резервуаре чистой воды; на НС по 4 датчика давления на водоводах (4 аналоговых входа, 4-20 мА); контролировать параметры ТПЧ - ток, частота, режим работы; состояние насосных агрегатов; потребляемый двигателями насосных агрегатов ток при питании от сети 0, 4 кВ, (4 аналоговых входа, с преобразователя 5А/4-20 мА); состояние электрических вводов (2 дискретных входа); охранно-пожарная сигнализация. Предусмотрено управление насосными агрегатами, и частотными преобразователями. Контроллер (TWIDO) модульного типа с Ethernet интерфейсом. Канал связи: GPRS или радиоканал.

Все составляющие данного телекомплекса позволят отслеживать целый ряд параметров работы насосного оборудования, водопроводной сети, позволят отслеживать наличие утечек и порывов, при этом оповещение и управление осуществляется дистанционно посредством сотовой связи.

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

На сегодняшний день практически все абоненты обеспеченны приборами учета воды (счетчиками).

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование

Трассировка водопроводной сети выполнена в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. Описание маршрутов прохождение трубопроводов приведено в пункте 1.1.3., а также показано в графической части схем водоснабжения и водоотведения Октябрьского района.

    - Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В ходе реконструкции системы водоснабжения местоположение насосных станций, резервуаров чистой воды изменять не планируется.

Необходимо выделить зоны под строительство водопровода в районах нового строительства. Градостроительным регламентом должны быть установлены ограничения на использование земельных участков, обусловленные особыми условиями использования территорий, входящих в охранные зоны объектов водоснабжения.

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Границы планируемых зон объектов системы водоснабжения приведены в графической части схем водоснабжения и водоотведения.

    - Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения приведены в графической части проекта.

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

    - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения большей части Октябрьского района являются воды реки Дон. Водозабор находится в 31 км от города Шахты.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012 источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м, при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водопровода. Для г. Шахты ширина СЗЗ водоводов составляет 50 м, т.к. грунтовые воды залегают близко к поверхности. В ее пределах должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод, приняты:

- проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод;

- на существующем водозаборе необходима организация службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля, контроля режима эксплуатации и контроля качества воды, подаваемой потребителю;

- установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над количеством отбираемой воды;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса;

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения;

- отвод промывных вод системы водоподготовки в канализационную сеть с последующей очисткой.

Таблица 1.5.1.а - Регламенты использования территории зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хозбытовых зданий; - Проживание людей; - Посадка высокоствольных деревьев; - Применение ядохимикатов и удобрений; - Купание, стирка белья, водопой скота. | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. |
| II и III пояса | - Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота; - Применение удобрений и ядохимикатов, - Рубка леса главного пользования и реконструкции; - Сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные нормы - При наличии судоходства сброс фановых и подсланевых вод и твердых отходов. | - Строительство жилых, промышленныхи сельскохозяйственных объектов с отводом стоков на очистные сооружения; - Благоустройство территории населенных пунктов с отводом поверхностного стока на очистные сооружения; - Купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля в установленных и обустроенных местах; - Добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с госсаннадзором; -Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов по согласованию с госсаннадзором; - При наличии судоходства оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - Оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. - Рубки ухода и санитарные рубки леса |

  - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Стоимость реализации мероприятий определена с учетом:

•	Прогноза социально-экономического развития Министерства экономического развития Российской Федерации - Прогноза индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2024 г. (инвестиции в основной капитал (капитальные вложения));

•	НЦС 81-02-14-2024 Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник N 14. Наружные сети водоснабжения и канализации

Финансирование мероприятий предполагается осуществлять при помощи механизма государственно-частного партнерства путем заключения концессионного соглашения. Объекты водоснабжения, подлежащие реконструкции, находятся в муниципальной собственности. Организатором проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения на объекты теплоснабжения может выступить Администрация Октябрьского района. В случае заключения концессионного соглашения Администрация Октябрьского района будет выступать на стороне концедента.

Таблица 1.6.б - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения (территории, обсуживаемые ГУП РО «УРСВ»)

| № | Наименование мероприятия | Параметры расчета стоимости реализации мероприятий |  |  |  |  |  |  |  | Затраты, тыс. руб. без НДС в ценах годов реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строка НЦС 81-02-14-2024 | Цены строительства на 01.01.2024, тыс. руб./км | Коэффициент при прокладке в 2 нитки | Коэффициент для водовода | Коэффициент для стеснённых городских условий | Цены строительства на 01.01.2024, тыс. руб./км. с учётом коэф-в | Цены строительства в НЦС, тыс. руб. | ВСЕГО, цены строительства, тыс. руб. без НДС | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Реконструкция водопроводной сети по адресу: Октябрьский район, Мокрологское с/п., х. Маркин, ул. Школьная, L=900 м, Ду = 110 мм | 14-06-003-01 | 7 170,54 | 1,00 | 1,00 | 1,09 | 6 964,0 | 6 267,6 | 6 267,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7718,4 | 0,0 |

Исходные данные для расчета:

- Материал – полиэтилен,

- Тип грунта – сухой,

- Крепления стенок траншей – с креплениями,

- Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (КПер): водоснабжение – 0, 90, водоотведение – 0, 87 (НЦС 81-02-14-2024, тех.часть пт. 30, табл. 11),

- Коэффициенты, учитывающие изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанные с климатическими условиями (Крег1) – 0, 99 (НЦС 81-02-14-2024, тех.часть пт. 31, табл. 12, п. 65.2).

  - Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения приведены в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-Коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 года №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:

а) показатели качества воды (в отношении питьевой воды);

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

Показателями качества питьевой воды являются:

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).

Показателями энергетической эффективности являются:

- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м).

При определении фактических значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности учитывается:

а) результаты технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения (далее - техническое обследование);

б) информацию, раскрываемую организациями, осуществляющими водоснабжение в соответствии со Стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 г. N 6;

в) информацию, предоставленную территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о состоянии качества питьевой воды, подаваемой организацией, осуществляющей водоснабжение и соответствии или несоответствии питьевой воды установленным требованиям;

г) информацию, предоставленную территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный экологический надзор, о состоянии водных объектов, забор (изъятие) водных ресурсов из которых осуществляется организацией, осуществляющей водоснабжение;

д) данные ко мм ерческого учета холодной воды;

е) иную информацию, предоставленную организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, содержащую сведения о фактическом состоянии объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Фактические значения показателей качества питьевой воды определяются следующим образом:

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:

Дпрс=КпрсКn∙100%,

Кпрс - количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям;

Кn - общее количество отобранных проб.

Фактические значения показателя надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения определяется отдельно для централизованных систем холодного водоснабжения и характеризуются количеством перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км):

ПН=КапLсети,

Ка/п - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения или договором транспортировки холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение;

Lсети - протяженность водопроводной сети (км).

В случае если продолжительность одного перерыва подачи холодной воды, горячей воды превысила 12 часов с момента его начала, то такой перерыв разбивается на несколько перерывов, исходя из не превышения продолжительности каждого перерыва 12 часов.

Фактические значения показателей энергетической эффективности определяются следующим образом:

а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (процентов):

ДПВ=VпотVобщ∙100%

Vобщ - общий объем воды, поданной в водопроводную сеть;

Vпот - объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт*ч/куб. м):

Утр=КЭVобщ

КЭ – общее количество электроэнергии, потребленной в тех. процессе подачи воды, кВт;

Vобщ - общий объем воды, поданной в водопроводную сеть.

Целевые показатели системы водоснабжения Октябрьского района приведены в таблицах 1.7.а - 1.7.в.

Таблица 1.7.а – Целевые показатели системы водоснабжения (ГУП РО «УРСВ», питьевая вода)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Единица измерения | Значения по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 4,730 | 4,702 | 4,674 | 4,647 | 4,619 | 4,591 | 4,563 | 4,535 | 4,507 | 4,480 | 4,452 | 4,424 |
| 3 | Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжении при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 42,50% | 42,25% | 42,00% | 41,75% | 41,50% | 41,25% | 41,00% | 40,75% | 40,50% | 40,25% | 40,00% | 39,75% |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/куб.м | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт ч/куб.м | 0,1717 | 0,1717 | 0,1717 | 0,1717 | 0,1717 | 0,1717 | 0,1717 | 0,1717 | 0,1717 | 0,1717 | 0,1717 | 0,1717 |

Таблица 1.7.б – Целевые показатели системы водоснабжения (ГУП РО «УРСВ», техническая вода)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Единица измерения | Значения по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,730 | 4,706 | 4,683 | 4,659 | 4,636 | 4,612 | 4,589 |
| 3 | Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжении при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 50,28% | 50,28% | 50,28% | 50,28% | 50,28% | 50,28% | 50,03% | 49,78% | 49,53% | 49,28% | 49,03% | 48,78% |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/куб.м | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт ч/куб.м | 0,1717 | 0,1717 | 0,1717 | 0,1717 | 0,1717 | 0,1717 | 0,1717 | 0,1717 | 0,1717 | 0,1717 | 0,1717 | 0,1717 |

  - Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В результате обследования объектов систем водоснабжения бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.

Глава 2 «СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ»

  - Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

    - Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования

Мокрологское сельское поселение

В Мокрологском сельском поселении централизованная канализационная сеть имеется в хуторе Костиков и в хуторе Маркин.

В хуторе Костиков канализационная сеть проложена по улице Строителей и по улице Северной с последующим сбросом сточных вод в сеть г. Шахты. Канализационная сеть выполнена из чугунных труб диаметром 150 мм, 200 мм (протяженность 645 м, год прокладки – 2003г).

В хуторе Маркин сточные воды по системе самотечных коллекторов попадают на КНС, оттуда по напорному коллектору под напором транспортируются в здание перекачной станции, расположенной в 350 м на северо-запад от жилого дома №3 ул. Школьная, х. Маркин.

Канализационная сеть выполнена из чугунных труб диаметром (протяженность 1215 м, год прокладки – 1965г), асбестовых труб диаметром 150 мм (протяженность 645 м, год прокладки – 1965г).

Канализационная сеть проложена по ул. Жорина, ул. Школьная, пер. Клубный, ул. Молодежная.

    - Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Мокрологское сельское поселение

Таблица 2.1.1.в - Характеристика существующей канализационной сети Мокрологского СП

| Местоположение канализационной сети | Год строительства | Мощность фактическая, тыс. м³/сутки | Оборудование | Описание | Заметки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Х. Костиков, улица Строителей | 1985 | 0,01 | - | Подземная линия, трубы чугунные, dу 50 мм | На стадии оформления |
| Х. Костиков, улица Северная | 1985 | 0,01 | - | Подземная линия, трубы чугунные, dу 50 мм | На стадии оформления |

      - Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Территория Мокрологского сельского поселения Октябрьского района относится ко II зоне (хутор Маркин, хутор Костиков) технологической зоне водоотведения только по территориальной принадлежности.

      - Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Ежегодно на КОС образуется большое количество осадка после очистки иловых карт. Осадок обезвоживается на площадках компостирования. Перегнивший и обеззараженный сухой осадок, после положительных результатов по микробиологическим и паразитологическим показателям, может быть использован в качестве органического удобрения.

      - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляются через систему самотечных и напорных трубопроводов с установкой промежуточных канализационных станций перекачки сточных вод.

Таблица 2.1.2.3.а – Состояние канализационных сетей, включая величину износа

| № п/п | Наименование | Материал трубопровода | Протяженность | Год прокладки | Техническое состояние (износ %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мокрологское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 1 | х. Маркин | d=150 мм чугун | 1215 | 1960 | 100 |
|  |  | d=150 мм асбест | 645 | 1960 | 100 |
| 2 | х. Костиков | d=150 мм, 200 мм чугун | 645 | 2003 | 90 |

Сети и сооружения канализации имеют неудовлетворительное техническое состояние: канализационные насосные станции требуют замены насосного оборудования, большая часть сетей водоотведения выработали нормативный срок эксплуатации.

Напорные канализационные коллекторы от канализационных насосных станций до очистных сооружений канализации имеют критический уровень износа. При такой изношенности существует большая вероятность возникновения аварийных ситуаций. Устранение аварии на работающем напорном канализационном коллекторе технически выполнить предельно сложно, последствия по загрязнению окружающей среды могут носить катастрофический характер.

      - Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия населенного пункта. В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому особое внимание необходимо уделять ее реконструкции и модернизации.

Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. В связи с большим износом насосных станций необходимо произвести модернизацию всего насосного оборудования всех подведомственных КНС. При эксплуатации биологических очистных сооружений канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются аэротенки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса. Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации.

      - Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся на очистку на очистные сооружения канализации.

Поверхностно-ливневые сточные воды не организовано отводятся через почву.

Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды проходят механическую и биологическую очистку, но технические возможности по очистке сточных вод на биологических очистных сооружениях канализации, работающих в существующем штатном режиме, не соответствуют проектным характеристикам. Качество сброса сточных вод существенно не удовлетворяет требуемым показателям. Существующая система водоотведения представляет опасность с экологической точки зрения ввиду отсутствия работоспособных систем очистки сточных вод. Требуется капитальная реконструкция очистных сооружений.

      - Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

В настоящее время не охвачены централизованной системой водоотведения следующие населенные пункты:

Мокрологское сельское поселение (посёлок Новозарянский, хутор Коммуна им. Ленина, посёлок Мокрый Керчик, посёлок Мокрый Лог, хутор Николаевка, посёлок Новощербаков);

    - Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

Около 60% населения пользуется выгребными ямами. Техническое состояние всего канализационного комплекса неудовлетворительное, чему способствует большой процент износа канализационных трубопроводов и коллектора, большая степень износа канализационных насосных станций.

В настоящее время поселения Октябрьского района имеют довольно низкую степень благоустройства. Централизованная система канализации на территории жилой застройки отсутствует.

В связи с соблюдением санитарно-гигиенических норм, предъявляемых к поселению, в том числе с увеличением расхода сточных вод от планируемых объектов строительства требуется строительство очистных сооружений полной биологической очистки в населенном пункте со строительством узла механического обезвоживания осадка.

Для очистки сточных вод необходимо строительство локальных очистных сооружений (ЛОС)	полной биологической	очистки с доочисткой сточных вод с последующим обеззараживанием.

Для обработки осадка планируется механическое обезвоживание с последующей утилизацией.

Отсутствие систем отбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах городского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

  - Балансы сточных вод в системе водоотведения

    - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок до 2023 года с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

В соответствии с п. 5.1.1 СП 32.13330.2012, расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СП 31.13330.2012, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Нормы водоотведения для поселений Октябрьского района приняты в соответствии с СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. равными нормам водопотребления без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений. Коэффициент суточной неравномерности принят равным 1.3.

Расход сточных вод от промышленных предприятий принят в соответствии с примечанием № 2 к таблице № 3 СНиП 2.04.03-85 в размере 25 % расхода стоков от населения.

Нормативы, по которым используются выгребные ямы для отвода стоков, не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к очистке стоков. Стоки после очистки не удовлетворяют ПДК для сброса. Образующийся осадок не обрабатывается и не утилизируется.

Ввиду постоянного возрастания требований к качеству стоков, сбрасываемых после очистки, необходимо внедрение новых технологий очистки стоков, строительство сети канализации и строительством узла обеззараживания, доочистки стоков и механического обезвоживания осадка.

Прогнозные балансы на первую очередь и расчетный срок приведены в таблице 2.4.1. Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового и рекреационно-спортивного назначения рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления.

В настоящее время количество жителей района обеспеченных централизованной канализацией составляет примерно 20% от населения. Часть индивидуальной застройки, расположенная вблизи канализационных коллекторов, подключена к централизованной системе канализации. Значительная часть индивидуальной застройки канализации не имеет, стоки отводятся в выгреба. Наличие выгребов в черте населенных пунктов приводит к ухудшению качественного состава грунтовых вод.

В соответствии с п. 5.1.1 СП 32.13330.2012, расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СП 31.13330.2012, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Расчет выполнен с учетом 100% обеспечения отвода стоков от жилых кварталов в централизованную систему канализации поселка. Для населения, проживающего в зданиях, необорудованных внутренним водопроводом и канализацией (на первую очередь строительства), норма принимается 25 л/сут. на одного человека. Жидкие отходы ассенизационным транспортом вывозятся в сливную станцию г.Шахты. Расчет ориентировочного планируемого среднесуточного водоотведения в поселении представлен в таблице 2.4.1.

Таблица 2.2.1.а – Планируемый расход сточных вод Октябрьского района

| Наименование потребителей | 2018 год | Расчетный срок 2029г |
| --- | --- | --- |
|  | Расходы сточных вод, тыс.м³/год | Расходы сточных вод, * тыс.м³/год |
| 1. Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с расходами на нужды местной промышленности и неучтенными расходами) | 157,329 | 227,36 |
| 2. Хозяйственные и технологические нужды бюджетных организаций | 389,515 | 552,16 |
| 3. Хозяйственные и технологические нужды прочих организаций | 11,956 | 32,48 |
| Итого: | 558,8 | 812,00 |

    - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) приведены в таблице 2.5.1.

Таблица 2.2.2.а- Прогнозные балансы поступления сточных вод

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сточных вод: | тыс. куб. м | 536,2 | 536,2 | 536,2 | 536,2 | 536,2 | 536,2 | 536,2 | 536,2 | 536,2 | 536,2 | 536,2 | 536,2 | 536,2 | 536,2 | 536,2 |
| 2 | Объем транспортируемых сточных вод | тыс. куб. м | 536,2 | 536,2 | 536,2 | 536,2 | 536,2 | 536,2 | 536,2 | 536,2 | 536,2 | 536,2 | 536,2 | 536,2 | 536,2 | 536,2 | 536,2 |

    - Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Исходя из данных прогнозных балансов поступления сточных вод можно сделать вывод что для очистки 812,00 м³/год (2224,65 м³/сут) существующих мощностей очистных сооружений 1500 м³/сут недостаточно и потребуется реконструкция очистных сооружений с увеличением производительности.

Загрязненные производственные стоки предприятий перед сбросом в канализационные сети станицы должны пройти очистку на локальных очистных сооружениях, размещаемых на своих территориях. Площадку для размещения ОСК предлагается разместить в районе полей фильтрации. Предлагаемая площадка расположена с учетом розы ветров и ее расположение соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Расположение площадки ОСК дает возможность организации сброса очищенных сточных вод в реку. Место сброса очищенных сточных вод полежит в установленном порядке согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами.

    - Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

При проектировании водоочистных сооружений необходимо инженерное обеспечение проектируемой площадки ОСК (сети водоснабжения и газоснабжения, напорный коллектор, выпуск) запроектировать с учетом перспективного увеличения производительности ОСК до 2500 м³/сут.

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

    - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

При обосновании предложений по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения должны быть решены следующие задачи:

- обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения;

- организация централизованного водоотведения на территориях поселений, где оно отсутствует;

- сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.

Для сбора сточных вод и направления их на ОСК, по территории поселка необходимо запроектировать сеть самотечных и напорных канализационных коллекторов с размещением колодцев гасителей и канализационных насосных станций.

Разработка схемы канализования поселка должна быть осуществлена на последующих стадиях проектирования силами специализированной организации.

Канализование водопотребителей, не охваченных централизованной системой водоотведения, предлагается проектировать с применением локальных модульных очистных сооружений канализации с циклом полной биологической очистки. ЛОСК размещаются на группы домов или кварталов застройки в зависимости от планировочной возможности и рельефа местности с учетом наличия места сброса очищенных стоков. При этом необходимо рассмотреть возможность использования очищенной воды для полива приусадебных участков, зеленых насаждений общего пользования, дорог и проездов.

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Схемой предусмотрены раздельные хоз-бытовая и дождевая системы канализации, обеспечивающие отведение прогнозируемых объёмов сточных вод.

Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необходимость очистки дождевого стока с территорий при выпуске их в водоемы, применяется раздельная система канализации с устройством локальных очистных сооружений дождевой канализации.

В настоящее время система водостоков практически отсутствует.

В малых населенных пунктах первоначальная задача создать открытую систему дождевой канализации, как переходной этап, с устройством лотков, канав и водопропускных труб с отводом в регулирующий резервуар через разделительные камеры (ливнеспуски) с последующим выпуском в прилегающие водотоки.

На расчетный срок проектом предлагается закрытая система отвода поверхностных вод на очистные сооружения с выпуском в прилегающие водоемы. Необходимо выявить возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей. Основными водоприемниками водостоков являются реки, водотоки и запруды, устраиваемые в оврагах путем перегораживания их плотинами.

Для проектируемой системы хоз-бытовой канализации поселения предлагается выполнить следующие мероприятия:

- обеспечить 100% канализование жилого фонда и объектов соцкультбыта за счет строительства канализационных сетей;

Защита территории от подтопления.

На территории поселения отмечена тенденция к повышению уровня грунтовых вод.

Причины подъема уровня грунтовых вод следующие:

-отсутствие хозяйственно-бытовой канализации на территории индивидуальной застройки,

-утечки из водонесущих ко мм уникаций вследствие недостаточного высокого качества труб, строительно-монтажных и ремонтных работ,

-отсутствие сети дождевой канализации,

-изменение путей поверхностного стока атмосферных вод.

Общим следствием подтопления территории является деформация зданий и сооружений, их фрагментов.

В сложных инженерно-геологических условиях защита от подтопления решается комплексно с помощью профилактических и радикальных методов.

Профилактические методы, предусматривают организацию рельефа территории, отведения поверхностного стока, надежную эксплуатацию инженерных ко мм уникаций, изоляционную защиту зданий и сооружений, создание биодренажа для использования транспортирующей способности древесных насаждений с целью понижения уровня грунтовых вод.

К кардинальным методам относятся устройства различных типов дренажных систем.

Сбор и вывоз жидких отходов из неканализированных домовладений.

Жидкие отходы из неканализированных домовладений вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом на существующие очистные сооружения г. Шахты, г.Новочеркасск. Выгребы следует очищать по мере заполнения, проводить дезинфекцию согласно Сан ПиН 42-128-4690-88.

Организация системы дождевой канализации и развитие дренажной сети тесно увязаны, отвод дренажных вод предусматривается в сети дождевой канализации, строительство которой должно опережать строительство дренажных систем. На улицах, где покрытия проездов имеют безбордюрный профиль, предусмотреть водоотвод открытого типа, состоящий из лотков, кюветов, канав, переездных труб, мостиков, с выпуском в пониженные места рельефа.

На промышленных территориях предусмотреть локальные очистные сооружения для очистки территории от нефтепродуктов и пылевых осадков добычи и переработки щебеночных и цементных производств.

Предложенная схема определяет основные направления стока и ориентировочное местоположение очистных сооружений

Работы по развитию системы канализации поселения предлагается вести поэтапно, в течение всего срока реализации схем водоснабжения.

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения Октябрьского района приведены в таблицах 2.3.2.а.

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

На расчетный срок водоотведение по сельским поселениям составит 812, 00 тыс. м³/сутки. Для развития централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации запланированы следующие мероприятия:

- Реконструкция очистных сооружений канализации в п.Персиановский.

- Реконструкция очистных сооружений п. Казачьи Лагери.

- Чистка канализационных сетей по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, ст-ца Заплавская, пер. Аптечный, д. 1-а.

- Чистка канализационных сетей по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, сл.Красюковская.

- Замена напорного коллектора от КНС расположенного в ст. Кривянская, материалами предоставленными Концедентом.

- Чистка канализационных сетей по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, ст-ца Кривянская.

Канализование населенных пунктов Октябрьского района планируется осуществить в течение расчетного срока реализации схемы. С учетом финансовых возможностей населения и бюджета муниципальных образований канализование населенных пунктов предлагается производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности очистных сооружений путем установки дополнительных модулей. В первую очередь централизованной канализацией рекомендуется оборудовать объекты жилого назначения и бюджетные организации.

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Организация системы водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. Создание этой системы может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, со строительством единых для них канализационных очистных сооружений. Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для населенного пункта. Предусматривается:

1. канализование новой жилой и общественной застройки,

2. канализование кварталов существующих селитебных зон населённых пунктов самотечными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), и, далее, сборным напорным коллектором на существующие очистные сооружения.

Решение о централизованной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий (установки биологической активации процессов и т. п.) типа «ТОПАС» с установкой эффективной доочистки:

- канализование существующих и проектируемых промышленных объектов самотёчными и напорными коллекторами также в сборную канализационную насосную станцию и далее на очистные сооружения;

Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ d160 – 250 мм.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий предусматривается устройство дренажных систем с возможным их подключением к системам водоотведения.

Разработанные в схеме мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Решение об устройстве централизованной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений для отдельных жилых, общественных или производственных объектов. Места их размещения должны отвечать санитарным и экологическим требованиям, проходить согласование с соответствующими службами и уточняться на следующих стадиях проектирования. Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), возможно направить по лоткам с последующим выпуском в реки и балки. Планируется канализационные стоки самотечной сетью канализации отводить в приемные резервуары насосных станций перекачки, затем, напорными коллекторами перекачивать на очистные сооружения биологического типа, проектируемые в поселениях района.

Для отдельно расположенных участков производственных предприятий возможно устройство локальных очистных сооружений, место размещения которых должно быть уточнено на следующих стадиях проектирования.

Размещение ЛОС будет уточнено на последующей стадии проектирования, предусмотренной Градостроительным кодексом РФ - «Проект планировки и межевания».

Предусмотрено - организация стока поверхностных вод с учетом условий водоотведения с территорий жилых кварталов в населенном пункте на проезжие части улиц. Водоотведение предусматривается вдоль проезжих частей улиц к пониженным частям населенных пунктов и, далее, по укрепленным водоотводным лоткам - на очистные сооружения ливневых вод.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий, где наблюдается высокое стояние грунтовых вод, предусматривается устройство дренажных систем.

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод, соответственно, к определению мощности очистных сооружений, а также к выбору трасс магистральных коллекторов. Параметры сетей и сооружений уточняются на последующих стадиях.

Принята комбинированная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся на очистку, а поверхностные воды системой закрытых трубопроводов и открытых водопроводных устройств – кюветы, канавы, лотки – собираются и отводятся в места предназначенные для ливневых вод.

Схема канализации должна быть запроектирована с учетом рельефа местности, планировки поселков и их перспективного развития. В существующей застройке необходимо развитие канализационной системы, канализование зданий малоэтажной застройки, имеющей в настоящее время выгреба

Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равной нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией). Для населения, проживающего в зданиях, необорудованных внутренним водопроводом и канализацией (на первую очередь строительства), норма принимается 25 л/сутки на одного человека. Жидкие отходы ассенизационным транспортом вывозятся на действующие ОСК. Нечистоты, поступающие на сливную станцию, до спуска их в канализацию, освобождают от крупных загрязнений, песка. Жидкие отходы ассенизационным транспортом вывозятся в сливную станцию г. Шахты и г.Новочеркасска. Нечистоты, поступающие на сливную станцию, до спуска их в канализацию, освобождают от крупных загрязнений, песка.

В графической части показано размещение реконструируемых объектов водоотведения Октябрьского района.

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Создание системы дистанционного контроля и управления режимами работы проектируемых ОСК является одним из необходимых условий успешного функционирования объекта.

Цель:

  - Обеспечение энергоэффективности работы ОСК;

  - Снижение эксплуатационных затрат при обслуживании ОСК.

Задачи:

- Оптимизация технологического процесса и режимов работы технологического оборудования;

- Снижение потребления электроэнергии;

- Уменьшение количества обслуживающего персонала;

- Снижение влияния человеческого фактора на работу оборудования.

Проектом должна предусматриваться комплексная автоматизация технологических процессов перекачки и очистки сточных вод по критерию минимизации энергетических затрат и увеличения надежности исполнительных устройств и механизмов.

Проектом должна предусматриваться диспетчеризация (контроль и управление) насосов в КНС; мониторинг (контроль состояния насосов и давления в напорных патрубках) работы блока основных сооружений (БОС); контроль работы автономной котельной (вывод аварийных параметров). Контроль и управление производится из диспетчерской, в которой устанавливается компьютер с GSM- модемом, для приема и обработки информации, а также пульт оператора котельной.

Проектируемые очистные сооружения канализации отличаются высокой автоматизацией и надежностью технологического процесса, а потому требуют минимальных эксплуатационных затрат и количество обслуживающего персонала.

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Расположение сборных трубопроводов сточных вод по территории диктуется рельефом местности (для возможности самотечного движения сточных вод).

Расположение основных сооружений системы канализации и трассировка канализационных трубопроводов приведены в графической части проекта.

    - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

В целях защиты населения и окружающей природы от неблагоприятных в органолептическом отношении вредных воздействий очистных сооружений канализации санитарно-защитная зона должна назначаться в радиусе 300 м, что соответствует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитная зона для КНС - 20 м.

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Строительство проектируемых очистных сооружений канализации предусмотрено с северной стороны поселка. Организация системы дождевой канализации и развитие дренажной сети тесно увязаны, отвод дренажных вод предусматривается в сети дождевой канализации, строительство которой должно опережать строительство дренажных систем.

Схемы планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения приведены в графической части.

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

В рамках реализации мероприятий запланировано улучшение экологической ситуации в поселениях района, обеспечение возможности подключения к объектам водоотведения населения, снижение опасности возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенной воды, обеспечение надежности систем водоотведения, создание комфортных условий в сфере жилищно-Коммунальных услуг населению.

К мероприятиям, направленным на уменьшение и предотвращение вредного воздействия на компоненты окружающей среды относится:

- строительство новых канализационных очистных сооружений для доведения качества сбрасываемой воды до нормативных показателей;

- строительство ливневой канализации;

- строительство канализационных сетей и КНС для перекачки сточных вод поселения;

- строительство локальных систем канализации в южной части поселка.

К мероприятиям по сокращению вредных выбросов в атмосферу относится выполнение всех технологических процессов очистки сточных вод и обезвоживания осадков в закрытых сооружениях.

К мероприятиям по предотвращению вредных сбросов в водные объекты относится выполнение глубокой очистки и обеззараживания бытовых сточных вод до требований ПДК к воде водных объектов рыбохозяйственного значения.

  - Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации Коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Разработанные мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами района и области в целом: «Модернизация объектов Коммунальной инфраструктуры».

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района				А.А. Пригородова