| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 07.05.2024 | № 517 |  | р.п. Каменоломни |
| О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 26.03.2021 № 374 «Об утверждении актуализированной редакции схемы водоснабжения и водоотведения поселений Октябрьского района Ростовской области на период 2021-2035 годов» |  |  |  |

В соответствии с частью 8 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 26.03.2021 № 374 «Об утверждении актуализированной редакции схемы водоснабжения и водоотведения поселений Октябрьского района Ростовской области на период 2021-2035 годов», изложив приложение  к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского района от 10.08.2022 № 1038 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 26.03.2021 № 374 «Об утверждении актуализированной редакции схемы водоснабжения и водоотведения поселений Октябрьского района Ростовской области на период 2021-2035 годов».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном  сайте Администрации  Октябрьского  района.

4. Контроль  за   исполнением   настоящего   постановления   возложить   на заместителя  главы   Администрации   Октябрьского  района Федосеева С.В.

| Глава Администрации Октябрьского района |  | Л.В. Овчиева |
| --- | --- | --- |

постановление вносит

МКУ «ДС и ЖКХ» Октябрьского района

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 07.05.2024 № 517

Схема водоснабжения и водоотведения

сельских поселений Октябрьского района Ростовской области

на период 2024-2035 гг.

актуализированная редакция

г.п. Каменоломни 2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	8

Глава 1 «СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ»	10

1.1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселений октябрьского района	10

1.1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения поселений и деление территории поселений на эксплуатационные зоны	10

1.1.2.	Описание территорий сельских поселений, не охваченных централизованными системами водоснабжения	28

1.1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	29

1.1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	30

1.1.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	31

1.1.4.2.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	43

1.1.4.3.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	51

1.1.4.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	53

1.1.4.5.	Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования	56

1.1.4.6.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	57

1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	57

1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	58

1.2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения	59

1.2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	59

1.2.2.	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценария развития поселения	60

1.3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	61

1.3.1.	Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление	61

1.3.2.	Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке	61

1.3.3.	Территориальный водный баланс подачи воды (годовой и в сутки максимального водопотребления)	62

1.3.4.	Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей	62

1.3.5.	Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	63

1.3.6.	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	64

1.3.7.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселений района	65

1.3.8.	Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основании расхода питьевой, технической воды в соответствии со СП 31.13330.2012 и СП 30.13330.2012, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	66

1.3.9.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	68

1.3.10.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	68

1.3.11.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	68

1.3.12.	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	68

1.4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	69

1.4.1.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	69

1.4.2.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющей водоснабжение	76

1.4.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	76

1.4.4.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование	77

1.4.5.	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	77

1.4.6.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения	77

1.4.7.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения	77

1.5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения	78

1.5.1.	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	78

1.6.	Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	116

1.7.	Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	121

1.8.	Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	126

Глава 2 «СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ»	127

2.1.	Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования	127

2.1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования	127

2.1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	131

2.1.2.1.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	133

2.1.2.2.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	133

2.1.2.3.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	134

2.1.2.4.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	135

2.1.2.5.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	136

2.1.2.6.	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	136

2.1.3.	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения	137

2.2.	Балансы сточных вод в системе водоотведения	137

2.2.1.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок до 2023 года с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов	138

2.2.2.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	139

2.2.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	141

2.2.4.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	141

2.3.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	141

2.3.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	141

2.3.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	142

2.3.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	146

2.3.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	146

2.3.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	148

2.3.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	149

2.3.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	149

2.3.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	149

2.4.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	150

2.5.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	150

2.6.	Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	152

2.7.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	152

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению и водоотведению основан на прогнозировании развития Октябрьского района на период до 2024 года.

Актуализация схем водоснабжения и водоотведения Октябрьского района на период с 2024 по 2035 год выполнена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения". Схема водоснабжения и водоотведения является документом, содержащим целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения и водоотведения, предусматривающего мероприятия, необходимые для осуществления питьевого, технического водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития на 5 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения района, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом и отдельных их частей путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения Октябрьского района до 2024 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения, а также Генеральный план развития поселений Октябрьского района. Технической базой разработки являются:

- Генеральные планы развития поселений Октябрьского района Ростовской области;

- схемы водоснабжения поселений Октябрьского района Ростовской области;

- проектная и исполнительная документация по сетям водоснабжения, сетям канализации, насосным станциям и очистным сооружениям;

- данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды, электрической энергии (расход, давление).

Для оценки существующего состояния водоснабжения и водоотведения и разработки предпроектных предложений развития системы водоснабжения и водоотведения были использованы и проанализированы материалы следующих работ и документов:

- Водный кодекс Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- исходные данные и материалы, полученные от ГУП РО «УРСВ»;

- исходные данные и материалы, полученные от ООО «Вода и стоки»;

- исходные данные и материалы, полученные от ООО «Ядро»;

- исходные данные и материалы, полученные от МУ Служба «Заказчика» Октябрьского района Ростовской области;

- исходные данные и материалы, полученные от администрации Октябрьского района Ростовской области;

- исходные данные и материалы, полученные от администраций сельских поселений Октябрьского района Ростовской области.

# Глава 1 «СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ»

  - Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселений октябрьского района

    - Описание системы и структуры водоснабжения поселений и деление территории поселений на эксплуатационные зоны

Октябрьский муниципальный район – муниципальное образование в составе Ростовской области Российской Федерации. Административный центр – посёлок городского типа Каменоломни, расположен в 60 км от Ростова-на-Дону.

По территории района проходят две автомобильные дороги федерального значения М4 «Дон» Ростов-Москва и М19 Ростов-Харьков, а также магистраль Северо-Кавказской железной дороги. Посёлок Каменоломни является крупным железнодорожным узлом этой дороги. В состав железнодорожного узла входят локомотивное и вагонное депо, опорная станция Каменоломни, включающая в себя еще 12 станций дороги.

Октябрьский район образован в феврале 1938 года с центром в посёлке шахты им. Октябрьской революции. В 1942 году районный центр был перенесён в посёлок Каменоломни. В 1956 году район был укрупнен за счет присоединения территории бывшего Красногвардейского района, а в 1962 году - части территории Красносулинского района. В 1963 году - территории бывшего Новочеркасского и части территорий Белокалитвинского, Зверевского и Родионово-Несветайского районов. Район расположен в юго-западной части Ростовской области. Граничит с Красносулинским, Белокалитвинским, Усть-Донецким, Багаевским, Аксайским и Родионово-Несветайским муниципальными районами, с городскими округами Шахты, Новошахтинск и Новочеркасск.

Площадь территории района – 1998,7 км².

Население района за 2021 год – 73176 человека, которые проживают в шестидесяти двух населённых пунктах.

В состав Октябрьского района входят 1 городское поселение и 11 сельских поселений:

1. Алексеевское сельское поселение (село Алексеевка, хутор Ильичевка, хутор Шевченко);

2. Артемовское сельское поселение (посёлок Новокадамово, посёлок Атюхта, хутор Верхняя Кадамовка, посёлок Качкан, хутор Киреевка, хутор Новая Бахмутовка, посёлок Равнинный);

3. Бессергеневское сельское поселение (станица Бессергеневская, станица Заплавская, хутор Калинин);

4. Каменоломненское городское поселение (рабочий посёлок Каменоломни);

5. Керчикское сельское поселение (хутор Керчик-Савров, посёлок Атлантово, хутор Веселая Бахмутовка, посёлок Залужный, станция Керчик, хутор Степной);

6. Коммунарское сельское поселение (посёлок Новосветловский, посёлок Верхнегрушевский, посёлок Заречный, хутор Заречный, посёлок Заозерье, хутор Коммуна, посёлок Красногорняцкий, посёлок Малая Сопка, хутор Привольный, посёлок Староковыльный);

7. Краснокутское сельское поселение (хутор Красный Кут, хутор Веселый, посёлок Интернациональный, хутор Калиновка, хутор Марьевка, хутор Новогригорьевка, хутор Новопавловка);

8. Краснолучское сельское поселение (хутор Красный Луч, посёлок Нижнедонской, хутор Озерки, хутор Первомайский, хутор Ягодинка);

9. Красюковское сельское поселение (слобода Красюковская, хутор Аюта, хутор Красный, хутор Миллеров, посёлок Новоперсиановка, хутор Сусол, хутор Яново-Грушевский);

10. Кривянское сельское поселение (станица Кривянская);

11. Мокрологское сельское поселение (посёлок Новозарянский, хутор Коммуна им. Ленина, хутор Костиков, хутор Маркин, посёлок Мокрый Керчик, посёлок Мокрый Лог, хутор Николаевка, посёлок Новощербаков);

12. Персиановское сельское поселение (посёлок Персиановский, посёлок Кадамовский, посёлок Казачьи Лагери, хутор Суворовка)

Недостаточная надёжность существующих систем водоснабжения, в основном, связана с высокой степенью износа сетей и сооружений. Как следствие, высока доля утечек воды, неучтённых расходов.

По состоянию на 10.11.2023 г. водоснабжение поселений Октябрьского района находится в удовлетворительном состоянии.

Алексеевское сельское поселение

Граничит с г. Новошахтинск, Родионово-Несветайским районом, а также с Краснокутским и Красюковским поселениями Октябрьского района. Численность населения: 2355 человек

Площадь - 10238 га.

К крупным предприятиям относятся: ООО "Птицефабрика Таганрогская", ООО "Корнишон", ООО "Донвзрывпром"..

Учреждения социальной сферы: на территории поселения располагаются 3 фельдшерско-акушерских пункта, 2 библиотеки, 3 сельских дома культуры, 2 спортзала.

Образовательные учреждения: МОУ СОШ №48, МОУ СОШ №43, МДОУ №3, МДОУ №40.

В состав Алексеевского сельского поселения входят три населенных пункта:

1. село Алексеевка,

2. хутор Ильичевка,

3. хутор Шевченко.

В настоящее время в Алексеевском сельском поселении централизованная система водоснабжения имеется во всех населённых пунктах.

Село Алексеевка. Вода поступает по напорному водоводу диаметром 160мм от ШДВ. В селе имеется две точки подключения: ул. Мира (в районе дома №29) и ул. Алексеева (в районе дома №61).

На территории села, в районе точки подключения по ул. Мира (в районе дома №29), имеются два противопожарных резервуара объемом 25м3 каждый.

Разводящая сеть выполнена из полиэтиленовых труб ПНД диаметром 63мм и 110мм. Протяженность сети составляет 10995м. Сети проложены и введены в эксплуатацию в 2014 году. Сети проложены по ул. Мира, ул. Пушкарева, ул. Степная, ул. Школьная, ул. Социалистическая, ул. Ленина, ул. Алексеева, ул. Полтавская, ул. Заречная, ул. Бондаревского, ул. Средняя.

Хутор Ильичевка. Вода поступает по напорному водоводу диаметром 160мм от г. Новошахтинск. В хуторе имеется пять точек подключения: у жилого дома №34 по улице Мира г. Новошахтинска; в 20-ти метрах от жилого дома №185 по улице Победы Революции; у жилого дома №60 по улице Целинная; в 5-ти метрах от водонасосной станции расположенной по адресу улица Садовая,55.

Разводящая сеть выполнена из полиэтиленовых труб ПНД диаметром 20мм (250м), 40мм (110м), 50мм (925м), 75мм (525м), 90мм (890м), 110мм (1735м), из стальных труб диаметром 57мм (325м), 89мм (575м), 100мм (2500м). Протяженность сети составляет 7835м. Сети проложены и введены в эксплуатацию в 1970 году. Сети проложены по ул. Красноармейская, ул. Победы Революции, ул. Целинная, ул. Заречная, ул. Железнодорожная, ул. Садовая, ул. Кирпичный завод.

Хутор Шевченко. Вода поступает по напорному водоводу диаметром 160мм от ШДВ. В селе имеется одна точка подключения: ул. Северная (в районе дома №3).

На территории хутора, в районе точки подключения по ул. Мира (в районе дома №29), имеются два противопожарных резервуара объемом 25м3 каждый.

Разводящая сеть выполнена из полиэтиленовых труб ПНД диаметром 63мм и 110мм. Протяженность сети составляет 5120м. Сети проложены и введены в эксплуатацию в 2014 году. Сети проложены по ул. Северная, ул. Суворова, ул. Подгорная, ул. Степная.

Артемовское сельское поселение

Граничит с г. Шахты, Красносулинским и Белокалитвинским районами, а также с Керчикским и Мокрологским поселениями Октябрьского района.

Площадь – 19850 га.

Численность населения: 4307 человек

К крупным предприятиям относятся: ООО "Донстройантроцит", ООО "Урожай 92", ООО Артемовец.

Учреждения социальной сферы: ФАП п.Атюхта, ФАП п.Качкан, ФАП х.Киреевка, ФАП х.Новая Бахмутовка, ФАП п.Равнинный, ФАП п.Новокадамово, МУК Новокадамовский СДК п.Новокадамово, СДК х.Киреевка, СДК х.Новая Бахмутовка, СК п.Равнинный.

Образовательные учреждения: Октябрьский аграрно-технологический техникум ГБПОУ РО "ОАТТ", МБОУ ООШ №27, МБОУ СОШ №3, МБДОУ №14, МБДОУ №28, МБДОУ №50.

В состав Артемовского сельского поселения входят семь населенных пунктов:

1. посёлок Новокадамово

2. посёлок Атюхта,

3. хутор Верхняя Кадамовка ,

4. посёлок Качкан,

5. хутор Киреевка,

6. хутор Новая Бахмутовка,

7. посёлок Равнинный.

В настоящее время в Артемовском сельском поселении централизованная система водоснабжения имеется в пяти населенных пунктах.

Посёлок Новокадамово. Вода поступает по напорному водоводу диаметром 160мм от г. Шахты.

Разводящая сеть выполнена из полиэтиленовых труб ПНД диаметром 100мм (протяженность 2250м), из стальных труб диаметром 50мм, 100мм, 150мм (протяженность 5210м), из асбестоцементных труб диаметром 150мм (протяженность 700м). Протяженность сети составляет 8160м.

Сети проложены по ул. Шоссейная, ул. Клубная, пер. Транспортный, ул. Северная, ул. Гагарина, ул. Сенная, ул. Новая, ул. Западная, ул. Первомайская, ул. Октябрьская, ул. 60 лет СССР.

Посёлок Атюхта. Водоснабжение имеется только в первом отделении поселка.

Вода поступает от водопроводной сети г. Шахты в резервуар чистой воды объемом 200м3. Резервуар расположен на одной площадке с водонапорной насосной станцией в 450м на запад от домовладения №1 по ул. Дачная в п. Атюхта. Насосная станция подает воду по стальному трубопроводу (частично заменен на ПНД) диаметром 100мм в разводящую сеть по ул. Центральная.

Разводящая сеть выполнена из полиэтиленовых труб ПНД диаметром 63мм, 100мм (протяженность 1150м), из стальных труб диаметром 89мм, 100мм (протяженность 1400м). Протяженность сети составляет 2550м.

Разводящая сеть проложена по ул. Центральная и ул. Школьная.

Хутор Верхняя Кадамовка. Водоснабжение осуществляется от артезианской скважины, затем насосной станцией вода подается в водонапорную башню и в разводящую сеть хутора. Скважина расположена на одной площадке с насосной станцией по ул. Галенко д.№2а. Водонапорная башня Рожновского находится в районе дома №1 по ул. Галенко.

Разводящая сеть выполнена из ПНД труб диаметром 100мм (протяженность 1700м), из стальных труб диаметром 50мм (протяженность 120м). Протяженность сети составляет 1820м.

Разводящая сеть проложена по ул. Галенко и пер. Веселый.

Посёлок Качкан. Водоснабжение посёлка осуществляется от водопроводной сети г. Шахты. Подключение выполнено в районе ул. Гагарина.

Разводящая сеть выполнена из полиэтиленовых труб ПНД диаметром 63мм, и стальных труб диаметром 89мм, 100мм. Протяженность сети составляет 1646м.

Разводящая сеть проложена по ул. Латугина, ул. Покрышкина, ул. Райниса, и по ул. Щедрина водопровод проложен к поселку Наклонная.

Посёлок Равнинный. Водоснабжение осуществляется от артезианской скважины, затем насосами вода подается в водонапорную башню и в разводящую сеть поселка. Скважина расположена на одной площадке с водонапорной башней Рожновского и находится в 230м восточнее от дома №43 по ул. Лесная.

Разводящая сеть выполнена из стальных труб диаметром 100мм. Протяженность сети составляет 1010м.

Разводящая сеть проложена по ул. Майская.

Бессергеневское сельское поселение

Граничит с Усть-Донецким и Багаевским районами, а также Кривянским, Персиановским и Коммунарским поселениями Октябрьского района.

Площадь – 15833,4 га.

Численность населения: 5114 человек.

К крупным предприятиям относятся: ООО «Агропредприятие «Бессергеневское», ОАО «Бессергеневский рыборазводный завод».

Учреждения социальной сферы: на территории поселения располагаются 2 фельдшерско-акушерских пункта, 3 библиотеки, 2 сельских клуба, спортзал.

Образовательные учреждения: МОУ СОШ №41, МОУ СОШ №52, МДОУ №7.

В состав Бессергеневского сельского поселения входят три населенных пункта:

1. станица Бессергеневская,

2. станица Заплавская,

3. хутор Калинин.

В настоящее время в Бессергеневском сельском поселении централизованная система водоснабжения имеется в двух населённых пунктах.

Станица Бессергеневская, станица Заплавская. Источником водоснабжения является поверхностные воды реки Аксай. Водозаборное сооружение, насосная станция первого подъема, водопроводные очистные сооружения и насосная станция второго подъема принадлежат МУП «Горводоканал» г.Новочеркасска. Водоснабжение осуществляется от насосной станции второго подъема, которая находится на площадке водопроводных очистных сооружений, расположенных в 670м севернее от дома №1 по ул. Семисохина в ст. Бессергеневская.

Разводящая сеть ст. Бессергеневская выполнена из полиэтиленовых труб ПНД диаметром 150мм (протяженность 2691,7м, год прокладки – 2001г.), из стальных труб диаметром 100мм, 150мм (протяженность 5718м, год прокладки – 1974г.).

Разводящая сеть ст. Бессергеневская проложена по ул. Чеботарева, ул. Кооперативная, ул. Школьная, ул. Советская, ул. Комарова, ул. Семисохина, ул. Песчаная, ул. Шоссейная.

Разводящая сеть ст. Заплавская выполнена из стальных труб диаметром 50мм, 150мм (протяженность 7936м).

Разводящая сеть ст. Заплавская проложена по ул. Виноградная, ул. Первомайская, ул. Шоссейная, ул. Школьная, ул. Клубная, ул. Госпитальная, ул. Почтовая, пер. Прямой.

Керчикское сельское поселение.

Граничит с Белокалитвинским районом, а также с Артемовским и Мокрологским поселениями Октябрьского района.

Площадь–16824 га.

Численность населения – 1508 человек.

К крупным предприятиям относятся: КФХ «Степное», ИП Горелов С.В, ИП глава КФХ Луганцев Д.Н.

Учреждения социальной сферы: на территории поселения располагаются 1 амбулатория, 2 ФЗП, 2 библиотеки, 2 сельских дома культуры, спортзал.

Образовательные учреждения: МОУ СОШ №1, МДОУ №8, МДОУ №25.

В состав Керчикского сельского поселения входят шесть населенных пункта:

1. хутор Керчик-Савров,

2. посёлок Атлантово,

3. хутор Веселая Бахмутовка,

4. посёлок Залужный,

5. станция Керчик,

6. хутор Степной.

В настоящее время в Керчикском сельском поселении централизованная система водоснабжения имеется в трёх населённых пунктах.

Хутор Керчик-Савров. Водоснабжение осуществляется от трех водозаборных узлов:

Первый узел расположен в 30м на юго-восток от домовладения №2 по ул. Дружбы Народов. Водозабор представляет собой артезианскую скважину, глубиной 100м, год ввода в эксплуатацию – 1972г. Износ – 25%. Скважина находится на одной площадке с водонапорной башней Рожновского объемом 50м3.

Второй узел расположен в 200м на северо-запад от д.№18 по ул. Колхозная. Водозабор представляет собой артезианскую скважину, которая находится на одной площадке с водонапорной станцией и водонапорной башней объемом 50м3.

Третий узел расположен в 700м на северо-восток от д.№70 по ул. Советской. Водозабор представляет собой артезианскую скважину глубиной 100м. Год ввода в эксплуатацию – 1975г. Капитальный ремонт в 2008г. Вода насосом подается в водонапорную башню Рожновского, объемом 50м3, которая расположена в 750м на северо-восток от домовладения №70 по ул. Советская.

Разводящая сеть выполнена из стальных труб диаметром 25мм, 50мм, 76мм, 80мм, 100мм (протяженность 6570м, год постройки 1975, 1982, 1985г), из асбестоцементных труб диаметром 100мм (протяженность 1514м, год постройки 1975, 1982г), из полиэтиленовых труб диаметром 32мм, 50мм (протяженность 536м, год постройки – 2008г)

Разводящая сеть проложена по ул. Кириленко, ул. Буденного, ул. 40 Лет Победы, ул. Мира, ул. Дружбы Народов, пер. Коминтерна, ул. Советская, пер. Балочный, пер. Прибрежный, пер. Короткий, ул. Колхозная, ул. Первомайская.

Посёлок Атлантово. Водоснабжение осуществляется из каптажного колодца, расположенного в 70м на юго-восток от домовладения №5 по ул. Прибрежная в п. Атлантово. Год ввода в эксплуатацию колодца – 1975, износ – 100%. На одной площадке с колодцем расположена насосная станция, которая подает воду в водонапорную башню, объемом 50м3. Водонапорная башня Рожновского находится в 30м на юго-восток от домовладения №9 по ул. Молодёжная. Из водонапорной башни вода поступает в разводящую сеть, которая выполнена из стали, диаметром 80мм, протяженностью 740м. Год ввода в эксплуатацию – 1975, износ – 95%.

Разводящая сеть проложена по ул. Прибрежная и ул. Молодёжная.

Посёлок Залужный. Водоснабжение осуществляется из четырёх каптажных колодцев, расположенных на одной площадке в 900м на юго-восток от домовладения №12 по ул. Советская в п. Залужный. Год ввода в эксплуатацию колодца – 1982, износ – 100%. На одной площадке с колодцами расположена насосная станция, которая подает воду в водонапорную башню, объемом 50м3. Водонапорная башня Рожновского находится в 400м на юго-восток от домовладения №9 по ул. Данилова. Из водонапорной башни вода поступает в разводящую сеть, которая выполнена из стали, диаметром 25мм, 80мм, протяженностью 612м (год прокладки – 1969г.), из асбестоцемента, диаметром 100мм, протяженностью 2636м (год прокладки – 1969г.), из полиэтиленовых труб, диаметром 32мм, 50мм, протяженностью 382м (год прокладки – 2008г.).

Разводящая сеть проложена по ул. Советская, ул. 40 Лет Победы, ул. Балочная, ул. Данилова, ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Молодёжная.

Коммунарское сельское поселение

Граничит с г. Шахты, Усть-Донецким районом, а так же Каменоломненским, Краснолучским, Бессергеневским, Персиановским, Красюковским и Краснокутским поселениями Октябрьского района.

Площадь –21356,01 га.

Численность населения: 6093 человек.

К крупным предприятиям относятся: Филиал «ФПЗ "Горняк" ООО "АгроСоюз Юг Руси", ООО "Родина"

Учреждения социальной сферы: на территории поселения располагаются 7 фельдшерско-акушерских пункта, 2 библиотеки, 3 сельских дома культуры, 2 сельских клуба, 2 спортзала. Образовательные учреждения: МОУ СОШ №23, МОУ СОШ №33, МДОУ№17, МДОУ № 22, МДОУ № 43.

В состав Коммунарского сельского поселения входят десять населенных пунктов:

1. посёлок Новосветловский,

2. посёлок Верхнегрушевский,

3. посёлок Заречный,

4. хутор Заречный,

5. посёлок Заозерье,

6. хутор Коммуна,

7. посёлок Красногорняцкий,

8. посёлок Малая Сопка,

9. хутор Привольный,

10. посёлок Староковыльный.

В настоящее время в Коммунарском сельском поселении централизованная система водоснабжения имеется в пяти населённых пунктах.

Посёлок Новосветловский. Водоснабжение осуществляется по следующей схеме: вода забирается из группового водопровода от третьего подъема ШДВ и подается в разводящую сеть.

Разводящая сеть состоит из стальных труб диаметром 57мм, 100мм (протяженность 2175м), из полиэтиленовых труб диаметром 57мм, 75мм, 90мм, 110мм (протяженностью 2826м).

Разводящая сеть проложена по пер. Мостовой, пер. Весёлый, пер. Выгонный, пер. Прогонный, пер. Луговой, пер. Московский, ул. Мокроусова, ул. Московская, ул. Кирова, пер. Карла Маркса, пер. Донецкий, пер. Комсомольский, ул. Зеленая, ул. Продольная.

Посёлок Верхнегрушевский. Водоснабжение осуществляется по следующей схеме: вода забирается из группового водопровода от третьего подъема ШДВ и подается в разводящую сеть.

Разводящая сеть состоит из стальных труб диаметром 57мм, 100мм (протяженность 1712м), из чугунных труб диаметром 100мм (протяженность 1780м), из полиэтиленовых труб диаметром 90мм, 110мм (протяженностью 840м).

Разводящая сеть проложена по ул. Молодежная, ул. Южная, пер. Школьный, ул. Весовая, пер. Гагарина, пер. Октябрьский, ул. Железнодорожная, пер. Зеленый, ул. Ленина, ул. Мичурина, ул. Кирова, пер. 8 Марта, пер. Дружбы.

Хутор Коммуна. Водоснабжение осуществляется по следующей схеме: вода забирается из группового водопровода от третьего подъема ШДВ и подается в разводящую сеть.

Разводящая сеть состоит из стальных труб диаметром 100мм (протяженность 3000м).

Разводящая сеть проложена по ул. Пролетарская.

Хутор Заречный. Водоснабжение осуществляется по следующей схеме: вода забирается из группового водопровода от третьего подъема ШДВ и подается в разводящую сеть.

Разводящая сеть состоит из стальных труб диаметром 100мм (протяженность 3000м).

Разводящая сеть проложена по ул. Заречная.

Посёлок Красногорняцкий. Водоснабжение осуществляется по следующей схеме: вода забирается из группового водопровода от третьего подъема ШДВ и подается в разводящую сеть поселка.

Разводящая сеть состоит из стальных труб диаметром 89мм, 110мм (протяженность 2240м), из полиэтиленовых труб диаметром 75мм, 90мм (протяженностью 5364м).

Разводящая сеть проложена по ул. Поваренкина, ул. Толстого, ул. Борзик, ул. Центральная, пер. Школьный, ул. Комарова, ул. Чапаева, ул. Суворова, ул. Свердлова.

Краснокутское сельское поселение

Граничит с г. Шахты, г. Новошахтинск, Красносулинским районом, а также с Алексеевским, Коммунарским и Красюковским сельскими поселениями Октябрьского района.

Площадь – 15498 га.

Численность населения: 4750 человек.

К крупным предприятиям относятся: ООО "ЕвроДон", ЗАО "Тандер", ООО "Краснокутское", ООО "Сельта".

Учреждения социальной сферы: на территории поселения располагаются 7 фельдшерско-акушерских пункта, 8 учреждений культуры (3 сельских клуба, 2СДК, 3 библиотеки) 24 спортивных сооружения, 12 детских площадок.

Образовательные учреждения: МБОУ СОШ №26, НОШ № 42 (филиал МБОУ СОШ №26), НОШ № 44 (филиал МБОУ СОШ №26); МБОУ СОШ № 19, НОШ № 20 (филиал МБОУ СОШ №19); МБДОУ №26.

В состав Краснокутского сельского поселения входят семь населенных пункта:

1. хутор Красный Кут,

2. хутор Веселый,

3. посёлок Интернациональный,

4. хутор Калиновка,

5. хутор Марьевка,

6. хутор Новогригорьевка,

7. хутор Новопавловка.

В настоящее время в Краснокутском сельском поселении централизованная система водоснабжения имеется во всех населённых пунктах.

Хутор Красный Кут. Водоснабжение хутора осуществляется от группового водопровода. Точка присоединения к групповому водопроводу расположена в районе трассы М-4.

Разводящая сеть выполнена из полиэтиленовых труб ПНД диаметром 32мм, 63мм, 90мм, 110мм, 163мм (протяженность 10892м, год прокладки 2004г), из стальных труб диаметром 40мм, 52мм, 57мм, 75мм, 89мм, 100мм, 102мм, 114мм, 150мм (протяженность 6160м, год прокладки 1960г, 1965г, 1983г), из чугунных труб диаметром 150мм (протяженность 948м, год прокладки 1960г.).

Разводящая сеть проложена по ул. Заречная, пер. Колхозный, ул. Чистого, ул. Социалистическая, ул. Калинина, ул. Молодежная.

Хутор Весёлый. Водоснабжение хутора осуществляется от группового водопровода. Точка присоединения к групповому водопроводу расположена в районе автодороги федерального значения А-270 (от дороги М4 «Дон» к границе Украины) в 1160м южнее от дома №8 по ул. Молодежная в х. Весёлый.

Разводящая сеть выполнена из полиэтиленовых труб ПНД диаметром 50мм, 110мм (протяженность 456м, год прокладки 2007г, 1980г), из стальных труб диаметром 20мм, 25мм, 57мм, 76мм, 150мм, 219мм (протяженность 2244м, год прокладки 1980г).

Разводящая сеть проложена по ул. Молодёжная, ул. Центральная, ул. Садовая.

Посёлок Интернациональный.

Водоснабжение посёлка осуществляется от группового водопровода. Имеется две точки присоединения.

Первая точка присоединения к групповому водопроводу расположена в районе дома №47 по ул. Ясеневая в п. Интернациональный.

Вторая точка присоединения к групповому водопроводу расположена в 200 м южнее от дома №1 по ул. Майская в п. Интернациональный.

Разводящая сеть выполнена из полиэтиленовых труб ПНД диаметром 63мм, 90мм, 110мм (протяженность 11702м, год прокладки 2010-11гг).

Разводящая сеть проложена по ул. Майская, ул. Ясеневая, ул. Железнодорожная, ул. Харьковская, ул. Кленовая, ул. Дружелюбная, ул. Мостовая, ул. Садовая, ул. Заречная, ул. Восточная.

Хутор Калиновка. Водоснабжение хутора осуществляется от группового водопровода. Точка присоединения к групповому водопроводу расположена в 70 метрах на восток от автодороги «Новошахтинск-Майская».

Разводящая сеть выполнена из полиэтиленовых труб ПНД диаметром 63мм, 110мм, 160мм (протяженность 12003м, год прокладки 2010г), из стальных труб диаметром 40мм (протяженность 14м, год прокладки 2010г).

Разводящая сеть проложена по ул. Степная, ул. Мостовая, ул. Центральная, ул. Придорожная, ул. Весёлая.

Хутор Марьевка. Водоснабжение хутора осуществляется из двух каптажных колодцев, расположенных по ул. Родниковая д.№8. На одной площадке с каптажным колодцем расположена водонапорная насосная станция, которая подает воду в водонапорную башню объемом 15м3. Водонапорная башня находится в 60м восточнее от дома №4 по ул. Парковая.

Разводящая сеть выполнена из полиэтиленовых труб ПНД диаметром 40мм, 50мм, 75мм (протяженность 640м, год прокладки 1973, 2008г), из стальных труб диаметром 40мм, 57мм, 150мм (протяженность 2180м, год прокладки 1973г).

Разводящая сеть проложена по ул. Парковая, ул. Родниковая, ул. Абрикосовая, ул. Колодезная, ул. Вишневая, ул. Садовая.

Хутор Новогригорьевка. Водоснабжение хутора осуществляется от водопровода хутора Красный Кут. Точка присоединения расположена в районе трассы М-4.

Разводящая сеть выполнена из полиэтиленовых труб ПНД диаметром 40мм, 50мм, 110мм (протяженность 1210м, год прокладки 2006г), из стальных труб диаметром 57мм, 89мм, 150мм (протяженность 5790м, год прокладки 1965г), из чугунных труб диаметром 57мм, 150мм (протяженность 1000м, год прокладки 1965г.).

Разводящая сеть проложена по ул. Садовая, ул. Кирова, ул. Степная.

Хутор Новопавловка. Водоснабжение хутора осуществляется от группового водопровода. Точка присоединения к групповому водопроводу расположена в 200 метрах южнее от садового товарищества «Ягодка» по трассе М-4.

Разводящая сеть выполнена из полиэтиленовых труб ПНД диаметром 25мм, 40мм, 50мм, 63мм, 90мм (протяженность 5897м, год прокладки 2010г).

Разводящая сеть проложена по ул. Центральная, ул. Московская, ул. Карьерная, ул. Социалистическая, ул. Первомайская, ул. Камышевская, ул. Степная.

Краснолучское сельское поселение

Граничит с г. Шахты и Усть-Донецким районами, а также с Коммунарским и Мокрологским поселениями Октябрьского района. Площадь –18162,12 га.

Численность населения: 2432 человек.

К крупным предприятиям относятся: ООО "Шахта "Октябрьская-Южная", ООО "МеталлДон", ООО "ИрДон", ООО АгроСоюз "Юг Руси", ФПЗ "Придонский".

Учреждения социальной сферы: на территории поселения располагаются 5 фельдшерско-акушерских пункта, 3 библиотеки,2 сельских дома культуры, 3 сельских клуба, 2 спортзала,1 физкультурно-оздоровительный комплекс.

Образовательные учреждения: МОУ СОШ №4, МОУ СОШ №9, МДОУ №10, МДОУ №11, МДОУ №15.

В состав Краснолучского сельского поселения входят пять населенных пунктов:

1. хутор Красный Луч,

2. посёлок Нижнедонской,

3. хутор Озерки,

4. хутор Первомайский,

5. хутор Ягодинка.

В настоящее время в Краснолучском сельском поселении централизованная система водоснабжения имеется во всех населённых пунктах.

Хутор Красный Луч. Водоснабжение хутора осуществляется от насосной станции третьего подъема ШДВ от группового напорного водовода ООО «ЕвроДон». Точка присоединения к групповому водопроводу расположена в 4000 метрах южнее от южной окраины хутора Красный Луч. Место врезки в существующий водопровод в колодце, находящимся в 13м на север от автодороги Шахты-Мелиховская на 15 км+740м.

Разводящая сеть выполнена из полиэтиленовых труб ПНД диаметром 110мм, 160мм (протяженность 3123м, год прокладки 2010г), из стальных труб диаметром 57мм (2010г), 76мм (1966г) (протяженность 289м), 150мм (протяженность 4700м, 1966г).

Разводящая сеть проложена по ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Молодёжная.

Посёлок Нижнедонской. Водоснабжение хутора осуществляется от насосной станции третьего подъема ШДВ от группового напорного водовода ООО «ЕвроДон». Точка присоединения к групповому водопроводу расположена в 2500 метрах западнее от окраины хутора Красный Луч. Место врезки в существующий водопровод в колодце, находящимся в 50м на юго-запад от автомобильной развилки «Нижнедонской-Раздорская». Существует вторая точка присоединения к групповому водопроводу в районе фермы в 120м от жилого дома №5 по ул. Восточная.

Разводящая сеть выполнена из полиэтиленовых труб ПНД диаметром 110мм, 160мм (протяженность 3123м, год прокладки 2010г), из стальных труб диаметром 57мм (2010г), 76мм (1966г) (протяженность 289м), 150мм (протяженность 4700м, 1966г).

Разводящая сеть проложена по ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Молодёжная, ул. Восточная, ул. Заречная, ул. Клубная, ул. Ленина, ул. Подгорная, ул. Дружбы, ул. Набережная, пер. Центральный, ул. Садовая, ул. Юбилейная.

Хутор Озерки. Водоснабжение осуществляется по следующей схеме: из каптажного колодца, насосом типа К вода по асбестоцементному напорному водоводу диаметром 150мм подается в напорный резервуар, затем самотеком в разводящую сеть хутора Озерки.

Каптажный колодец расположен на одной площадке с насосной станцией и находится в 1770м на северо-восток от домовладения №8 по ул. Школьной в х. Озерки. Колодец выполнен из камня диаметром 3,0м и глубиной 3,0м.

Напорный резервуар объемом 50м3 выполнен из стали. Резервуар расположен в 430м от здания водонапорной насосной станции на возвышенности.

Разводящая сеть выполнена из асбестоцементных труб диаметром 150мм (протяженность 4650м).

Разводящая сеть проложена по ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Нагорная.

Хутор Первомайский. Водоснабжение хутора осуществляется от насосной станции третьего подъема ШДВ от группового напорного водовода ООО «ЕвроДон» диаметром 300мм ПНД. Точка присоединения к групповому водопроводу расположена в 890 метрах северо-восточнее от дома №1б по ул. Центральная в хуторе Первомайский. Место врезки в существующий водопровод в колодце, находящимся в 80м на запад от автодороги Шахты-Мелиховская.

Разводящая сеть выполнена из стальных труб диаметром 100мм (протяженность 2300м).

Разводящая сеть проложена по ул. Центральная, ул. Садовая, ул. Дружбы.

Хутор Ягодинка. Водоснабжение хутора осуществляется от насосной станции третьего подъема ШДВ от группового напорного водовода ООО «ЕвроДон» диаметром 300мм ПНД. Имеется две точки подключения.

Первая точка присоединения к групповому водопроводу расположена в колодце, находящимся в 15м на север от жилого дома №2 по ул. Песчаная.

Вторая точка присоединения к групповому водопроводу расположена в колодце, находящимся в 148м на юго-запад от жилого дома №26 по ул. Степной.

Разводящая сеть выполнена из полиэтиленовых труб ПНД диаметром 50мм, 63мм, 90мм (протяженность 5640м, год прокладки 2010г).

Разводящая сеть проложена по ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Степная.

Красюковское сельское поселение

Граничит с Аксайским и Родионово-Несветайским районами, а также с Персиановским Коммунарским и Краснокутским и Алексеевским поселениями Октябрьского района.

Площадь – 23254 га.

Численность населения: 7365 человек.

К крупным предприятиям относятся: ООО «Заря Дона», ООО "Донская Степь", ТНВ "Белобородов и Теплянский", ООО "Ростовский завод упаковки и полиграфии", РЦ "Семеноводческий селекционный центр "Ростовский".

Учреждения социальной сферы: на территории поселения располагаются 5 фельдшерско-акушерских пункта, 4 библиотеки, 3 сельских дома культуры, сельский клуб, 4 спортзала.

Образовательные учреждения: МОУ СОШ №62, МОУ СОШ №63, МОУ СОШ № 68, МДОУ №35, МДОУ № 44.

В состав Красюковского сельского поселения входят семь населенных пункта:

1. слобода Красюковская,

2. хутор Аюта,

3. хутор Красный,

4. хутор Миллеров,

5. посёлок Новоперсиановка,

6. хутор Сусол,

7. хутор Яново-Грушевский.

В настоящее время в Красюковском сельском поселении централизованная система водоснабжения имеется в трёх населённых пунктах.

Слобода Красюковская. Слобода Красюковская территориально делится на три отделения.

Первое отделение расположено в северо-восточной части слободы. Водоснабжение осуществляется от группового водопровода ШДВ. Точка подключения находится в районе северной стороны воинской части.

Разводящая сеть выполнена из полиэтиленовых труб ПНД диаметром 76мм,110мм.

Разводящая сеть проложена по пер. Мостовой, ул. Короткая, ул. М. Горького, ул. Московская. Эксплуатацию водопровода осуществляет ГУП РО «УРСВ».

Второе отделение расположено в центральной части слободы. Водоснабжение осуществляется от группового водопровода ШДВ. Точка подключения находится в районе северной стороны воинской части.

Разводящая сеть выполнена из полиэтиленовых труб ПНД диаметром 75мм, 110мм.

Разводящая сеть проложена по ул. Садовая. Эксплуатацию водопровода осуществляет ГУП РО «УРСВ».

Третье отделение расположено в южной части слободы. Водоснабжение осуществляется от водопроводных сетей г. Новочеркасска. Место врезки в существующий водопровод находится у жилого дома №114 по ул. Клещёва в г. Новочеркасск. По водоводу диаметром 2х100мм ПНД, вода подается к насосной станции, которая расположена в районе пересечения ул. Вишневая и пер. Федорова в сл. Красюковская. Насосная станция подает воду в разводящую сеть. Эксплуатацию водопровода осуществляет ООО «Ядро».

В настоящее время насосная станция не эксплуатируется, так как давления воды достаточно для обеспечения водопотребителей, а вода подается непосредственно в разводящую сеть.

Разводящая сеть выполнена из полиэтиленовых труб ПНД диаметром 100мм, 125мм (протяженность 13466м, год прокладки 2014г).

Разводящая сеть проложена по ул. Советская, ул. Агролесная, пер. Федорова, ул. Набережная, ул. Абрикосовая, ул. Делегатская, ул. Революции, пер. Перелетова, ул. Михайличенко, ул. Горная, пер. Западный, пер. Строительный.

Посёлок Новоперсиановка. На территории посёлка имеются два каптажных колодца.

Каптажные колодцы №2, №3 расположены в 1200м на северо-запад от здания СДК, расположенного по ул. Советская 12 в п. Новоперсиановка и имеет диаметр 3,5м, глубиной 3,0м.

Также имеются две скважины, расположенные по ул. Центральная 52.

Вода насосом подается в водонапорную башню, расположенную по адресу ул. Центральная 17а.

Разводящая сеть выполнена из полиэтиленовых труб ПНД диаметром 32мм, 110мм (протяженность 3800м, год прокладки 2008г).

Разводящая сеть проложена по ул. Клубная, ул. Центральная, ул. Степная.

31.10.2022 заключен муниципальный контракт по оказанию услуги по подготовке сметной документации на проектные и изыскательские работы по объекту «Водоснабжение п. Новоперсиановка Октябрьского района Ростовской области», для подключения поселка к системе ШДВ.

Хутор Яново-Грушевский. Водоснабжение осуществляется от водопроводных сетей г. Новочеркасска. Место врезки в существующий водопровод находится на территории водонапорной насосной станции, расположенной на ул. Речная мкр. Молодёжный в г. Новочеркасск. По водоводу диаметром 2х200мм ПНД, вода подается на ул. Речная в разводящую х. Яново-Грушевский. Эксплуатацию водопровода осуществляет ООО «Ядро».

Разводящая сеть выполнена из полиэтиленовых труб ПНД диаметром 32мм, 90мм, 110мм, 125мм, 140мм, 160мм, 200мм (протяженность 12990м, год прокладки 2014г).

Разводящая сеть проложена по ул. Речная, ул. Новая, ул. Комсомольская, ул. Восточная, ул. Огородная, ул. Красноармейская, пер. Кооперативная, ул. Горная, пер. Подгорный.

Кривянское сельское поселение

Площадь –14490,00 га.

Граничит с г. Новочеркасском и Багаевским районом, а также с Бессергеневским и Персиановским поселениями Октябрьского района.

Численность населения - 10561 человека. К крупным предприятиям относятся: ООО "ЮТЭР", ООО "Новочеркасский завод строительных материалов".

Учреждения социальной сферы: на территории поселения располагаются участковая больница, 2 библиотеки, 2 сельских дома культуры, 3 спортзала.

Образовательные учреждения: МОУ СОШ №72, МОУ СОШ №73, МДОУ № 31, МДОУ № 55.

В состав Кривянского сельского поселения входит один населенный пункт: станица Кривянская.

Водоснабжение осуществляется по следующей схеме: вода забирается насосной станцией первого подъема из реки Аксай в районе Новочеркасской ГРЭС и подается на водопроводные очистные сооружения НЗСП г. Новочеркасска оттуда чистая вода подается по напорному водоводу диаметром 315мм, 225мм ПНД (протяженность 12500м) в ст. Кривянская на площадку водопроводных очистных сооружений по ул. Багаевская, 7. Пройдя дополнительное обеззараживание вода насосной станцией третьего подъема подается в водонапорную башню и разводящую сеть.

Разводящая сеть выполнена из полиэтиленовых труб ПНД диаметром 63мм, 110мм, 160мм, 225мм, 315мм (протяженность 81178м, год прокладки 2007-2010г).

Разводящая сеть проложена по ул. Северная, ул. Пролетарская, ул. Чехова, ул. Кирпичная, ул. Мостовая, ул. Коминтерна, пер. Жданова, ул. Некрасова, пер. Болдырева, ул. Пушкинская, ул. Комарова, ул. Школьная, ул. Стаценко, ул. Комсомольская, ул. Крупской, ул. Декабристов, ул. Революционная, ул. Гагарина, ул. Октябрьская, ул. Кооперативная, ул. Ленина, ул. Большая, ул. Советская, ул. Ермака, ул. Орджоникидзе, ул. Тузлова.

Мокрологское сельское поселение

Граничит с г. Шахты, Усть-Донецким районом, а также Краснолучским, Керчикским и Артемовским поселениями Октябрьского района.

Площадь – 16902 га.

Численность населения: 2803 человек.

К крупным предприятиям относятся: ОАО ВКТГ «Маркинский кирпичный завод», ООО Птицефабрика "Маркинская".

Учреждения социальной сферы: на территории поселения располагаются 5 фельдшерско-акушерских пункта, 3 библиотеки, 3 сельских дома культуры, 2 спортзала.

Образовательные учреждения: МОУ СОШ №5, МОУ СОШ №6, МДОУ № 9, МДОУ № 48.

В состав Мокрологского сельского поселения входят восемь населенных пунктов:

1. посёлок Новозарянский,

2. хутор Коммуна им. Ленина,

3. хутор Костиков,

4. хутор Маркин,

5. посёлок Мокрый Керчик,

6. посёлок Мокрый Лог,

7. хутор Николаевка,

8. посёлок Новощербаков.

В настоящее время в Мокрологском сельском поселении централизованная система водоснабжения имеется в четырёх населённых пунктах.

Посёлок Новозарянский. Водоснабжение хутора осуществляется от группового напорного водовода ООО «Евродон». Точка присоединения к групповому водопроводу расположена в 900 метрах севернее от дома №1 по ул. Транспортная. Место врезки в существующий водопровод в колодце, находящимся в 25м на юг от автомобильной дороги «Шахты-Мокрый Лог».

Разводящая сеть выполнена из полиэтиленовых труб ПНД диаметром 63мм, 110мм, 159мм (протяженность 5550м, год прокладки 2017г), из стальных труб диаметром 219мм (протяженность 8050м, год прокладки 1990г), из асбестоцементных труб диаметром 200мм (протяженность 2000м, год прокладки 1960г).

Разводящая сеть проложена по ул. Крупской, ул. Калинина, ул. Степная, ул. Транспортная, ул. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Хорошевской.

Посёлок Новощербаков. Водоснабжение хутора осуществляется от группового напорного водовода ООО «Евродон». Точка присоединения к групповому водопроводу расположена в 1350 метрах юго-западнее от дома №2 по ул. Свободная. Место врезки в существующий водопровод в колодце, находящимся в 20м на юг от автомобильной дороги «Шахты-Цимлянск» - ПК20+650м.

Разводящая сеть выполнена из стальных труб диаметром 100мм, 150мм (протяженность 3550м).

Разводящая сеть проложена по ул. Свободная, ул. Садовая.

Хутор Костиков. Водоснабжение хутора осуществляется от группового напорного водовода г. Шахты. Точка присоединения к групповому водопроводу расположена в 32,5 метрах на северо-восток от дома №109 по ул. Центральная.

Разводящая сеть выполнена из полиэтиленовых труб ПНД диаметром 110мм (протяженность 950м), из стальных труб диаметром 50мм (протяженность 380м).

Разводящая сеть проложена по ул. Центральная, ул. Сельская

Хутор Маркин. Водоснабжение хутора осуществляется от группового напорного водовода г. Шахты.

Разводящая сеть выполнена из полиэтиленовых труб ПНД диаметром 50мм, 75мм, 90мм, 110мм (протяженность 2282,5м), из стальных труб диаметром 50мм, 100мм (протяженность 665м, год прокладки – 1990г), из чугунных труб диаметром 100мм (протяженность 2635м, год прокладки – 1960г), из асбестоцементных труб диаметром 100мм, 150мм (протяженность 1655м, год прокладки – 1960г).

Разводящая сеть проложена по ул. Садовая, ул. Речная, пер. Веселый, ул. Новоселов, ул. Степная, ул. Транспортная, ул. Школьная, пер. Клубный, ул. Жорина, ул. Молодёжная, пер. Вербный, ул. Заречная.

Персиановское сельское поселение

Граничит с г. Новочеркасском, а также с Кривянским, Бессергеневским, Коммунарским и Красюковским поселениями Октябрьского района. Площадь –22704 га.

Численность населения: 18300 человек.

К крупным предприятиям относятся: АО "Ленинградское" филиал "Кадамовский", АО РТП "Персиановское", ООО "Комбинат стеновых материалов Кубани-Север".

Учреждения социальной сферы: на территории поселения располагаются участковая больница, врачебная амбулатория, 3 фельдшерско-акушерских пункта, 3 сельских дома культуры, 5 спортзалов.

Образовательные учреждения: Донской государственный аграрный университет, МОУ СОШ №61, МОУ СОШ №77, МОУ СОШ № 75, МДОУ №2, МДОУ № 12, МДОУ № 32, МДОУ №33, МДОУ № 39.

В состав Персиановского сельского поселения входят четыре населенных пункта:

1. посёлок Персиановский,

2. посёлок Кадамовский,

3. посёлок Казачьи Лагери,

4. хутор Суворовка.

В настоящее время в Персиановском сельском поселении централизованная система водоснабжения имеется в трех населённых пунктах.

Посёлок Персиановский. Водоснабжение осуществляется из артезианских скважин №101, 102, 103 и из водопровода г.Новочеркасска.

Скважины глубиной 40м расположены на одной площадке по ул. Кривошлыкова №17 в п. Персиановский. Вода из скважин погружными насосами подается в металлический резервуар чистой воды объемом 50м3, затем насосной станцией подается в водонапорную башню объемом 15м3, высотой 6м и в разводящую сеть посёлка. Водонапорная башня расположена на ул. Кадамовская.

Из водопровода г. Новочеркасска вода поступает на насосную станцию по ул. Кривошлыкова №17 в п. Персиановский, затем в разводящую сеть посёлка.

Разводящая сеть выполнена из полиэтиленовых труб ПНД диаметром 25мм, 32мм, 40мм, 50мм, 63мм, 75мм, 90мм, 110мм, 160мм, 225мм (протяженность 5626м, год прокладки –2006г), 63мм (протяженность 854,5м, год прокладки – 2005г, 2007г), 110мм (протяженность 3000м, год прокладки – 1965г, 1985г), из стальных труб диаметром 25мм, 32мм, 40мм, 57мм, 76мм, 108мм, 125мм, 159мм, 219мм (протяженность 15039м, год прокладки – 1970г, 1990г, 1997г, 2005г), из чугунных труб диаметром 100мм, 150мм (протяженность 2191м, год прокладки – 1970г), из асбестоцементных труб диаметром 100мм, 150мм (протяженность 1172м, год прокладки – 1970г).

Разводящая сеть проложена по ул. Мичурина, ул. Кривошлыкова, ул. Славы, ул. Мира, ул. Зелёная, ул. 8 Марта, ул. Московская, ул. Степная, ул. Луговая, ул. Горького, ул. Молодёжная, ул. Спортивная, ул. Кленовая, ул. Дачная, ул. Ростовская, ул. Кадамовская, ул.Сосновая, ул. Гагарина, ул. Набережная, ул. Южная, ул. Октябрьская, ул. Майская.

Посёлок Кадамовский. Водоснабжение осуществляется от водопровода г. Новочеркасска. Врезка осуществляется в 1200м южнее от ВНС п. Кадамовский. Точка подключения находится в колодце с северной стороны канализационных очистных сооружений г. Новочеркасска.

Из водопровода г. Новочеркасска вода поступает на водонапорную насосную станцию, расположенную в 23м на юг от угла домовладения №1 по ул. Молодёжная, затем в разводящую сеть посёлка.

Разводящая сеть выполнена из полиэтиленовых труб ПНД диаметром 63мм, 90мм, 100мм, 110мм, 160мм (протяженность 7142м, год прокладки –2010г).

Разводящая сеть проложена по пер. Ростовский, ул. Первомайская, ул. Садовая, пер. Школьный, ул. Советская, ул. Юбилейная, ул. Молодёжная, пер. Строительный, ул. Московская, пер. Новосёловский.

Посёлок Казачьи Лагери. Водоснабжение посёлка осуществляется из группового водопровода от третьего подъема ШДВ. Точка присоединения к групповому водопроводу расположена в колодце в 140 метрах восточнее от водонапорной насосной станции, расположенной по ул. 60 Лет Победы №1.

Из водонапорной насосной станции, вода подается в разводящую сеть посёлка.

Разводящая сеть выполнена из полиэтиленовых труб ПНД диаметром 75мм (протяженность 3043м), из стальных труб диаметром 100мм, 150мм (протяженность 3153м).

Разводящая сеть проложена по ул. Петрушко, ул. 60 Лет Победы, ул. Российская, ул. Речная, ул. Полярная, пер. Староковыльный, ул. Садовая.

    - Описание территорий сельских поселений, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Артёмовское сельское поселение. В настоящее время не охвачены системой централизованного водоснабжения 2 населенных пункта: хутор Киреевка, хутор Новая Бахмутовка.

Бессергеневское сельское поселение. В настоящее время не охвачен системой централизованного водоснабжения только хутор Калинин.

Керчикское сельское поселение. В настоящее время не охвачены системой централизованного водоснабжения 3 населенных пункта: хутор Веселая Бахмутовка, ст. Керчик, хутор Степной.

Коммунарское сельское поселение. В настоящее время не охвачены системой централизованного водоснабжения 5 населенных пунктов: хутор Привольный, поселок Заозерье, поселок Староковыльный, поселок Малая Сопка, поселок Заречный.

Красюковское сельское поселение. В настоящее время не охвачены системой централизованного водоснабжения 4 населенных пункта: хутор Аюта, хутор Миллеров, хутор Сусол, хутор Красный.

Мокрологское сельское поселение. В настоящее время не охвачены системой централизованного водоснабжения 3 населенных пункта: поселок Мокрый Керчик, поселок Мокрый Лог, хутор Николаевка.

    - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Централизованной системы горячего водоснабжения в сельских поселениях Октябрьского района Ростовской области нет. Горячее водоснабжение осуществляется путём нагрева хозпитьевой воды локальными нагревателями (газовыми и электрическими колонками, титанами), установленными на предприятиях, в учреждениях, в частных домах и квартирах.

Условно Октябрьский район можно разделить на следующие технологические зоны водоснабжения.

I зона – централизованное водоснабжение осуществляется от Шахтинско-Донского водопровода

К I зоне относятся следующие поселения:

Алексеевское сельское поселение. с. Алексеевка, х. Ильичевка, х. Шевченко – вода поступает по распределительным водонапорным сетям в водонапорную насосную станцию из города Новошахтинска.

Артемовское сельское поселение. Водоснабжение населенных пунктов п.Качкан, п.Атюхта и п.Новокадамово осуществляется от водопроводных сетей г. Шахты.

Коммунарское сельское поселение. Водоснабжение х. Коммуна, п. Верхнегрушевский, п. Красногорняцкий, х.Заречный, п. Новосветловский осуществляется от 3-го подъема Шахтинско-Донского водопровода (ШДВ).

Краснокутское сельское поселение. Водоснабжение х. Красный Кут, п. Интернациональный, х. Новогригорьевка, х. Калиновка, х. Новопавловка, х. Весёлый.

Краснолучское сельское поселение. Водоснабжение п. Нижнедонской, х. Красный Луч, х. Ягодинка, х. Первомайский осуществляется из системы Шахтинско - Донского группового водопровода (ШДВ).

Красюковское сельское поселение. Слобода Красюковская (1-е и 2-е отделения) – от группового водовода ШДВ.

Мокрологское сельское поселение. Водопроводная сеть п. Новозарянский, х. Маркин, х. Костиков, п. Новощербаков – от группового водовода ШДВ (ООО «Евродон»).

Персиановское сельское поселение. п. Казачьи Лагери – от группового водовода ШДВ.

II зона – централизованное водоснабжение осуществляется от водопровода МУП «Горводоканал» г.Новочеркасска

К II зоне относятся следующие поселения:

Бессергеневское сельское поселение. В Бессергеневском сельском поселении централизованное водоснабжение осуществляется на территории станиц Бессергеневская и Заплавская.

Кривянское сельское поселение. В Кривянском сельском поселении централизованное водоснабжение осуществляется на территории станицы Кривянская.

Персиановское сельское поселение. п. Персиановский, п. Кадамовский – осуществляется от МУП "Горводоканал" г. Новочеркасск.

Красюковское сельское поселение. Слобода Красюковская (3-е отделение), х Яново-Грушевский – от водовода г. Новочеркасска.

III зона – централизованное водоснабжение осуществляется из подземных источников в поселениях

Артемовское сельское поселение. Водоснабжение хутора Верхняя Кадамовка, поселка Равнинный осуществляется ресурсами подземных вод. Артезианские скважины установлены на территории населенных пунктов.

Керчикское сельское поселение. Водоснабжение х. Керчик-Савров, п. Атлантово, п. Залужный осуществляется из скважин.

Краснокутское сельское поселение. Водоснабжение х. Марьевка производится из двух каптажных колодцев.

Краснолучское сельское поселение. Водоснабжение х. Озерки производится из каптажного колодца.

Красюковское сельское поселение. п. Новоперсиановка – водоснабжение производится от двух скважин и двух каптажных колодцев.

IV зона – централизованное водоснабжение отсутствует

Артёмовское сельское поселение. х. Киреевка, х. Новая Бахмутовка.

Бессергеневское сельское поселение. х. Калинин.

Керчикское сельское поселение. х. Веселая Бахмутовка, ст. Керчик, х. Степной.

Коммунарское сельское поселение. х Привольный, п. Заозерье, п. Староковыльный, п. Малая Сопка, п. Заречный.

Красюковское сельское поселение. х. Аюта, х. Миллеров, х. Сусол, х. Красный.

Мокрологское сельское поселение. п. Мокрый Керчик, п. Мокрый Лог, х. Николаевка.

    - Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

      - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источники водоснабжения.

Источниками хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения Октябрьского района Ростовской области является река Дон и подземные воды.

Сведения об источниках водоснабжения и водозаборных сооружениях приведены в таблице 1.4.1.1.а

Таблица 1.4.1.1.а - Сведения об источниках водоснабжения и водозаборных сооружениях приведены

| Наименование населенного пункта | Источник водоснабжения | Водозаборное сооружение | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Алексеевское сельское поселение |  |  |  |
| с. Алексеевка | р. Дон | ШДВ | 70 |
| с. Ильичевка | р. Дон | ШДВ | 70 |
| х. Шевченко | р. Дон | ШДВ | 70 |
| Артемовское сельское поселение |  |  |  |
| п. Новокадамово | р. Дон | ШДВ | 70 |
| п. Атюхта | р. Дон | ШДВ | 70 |
| х. Верхняя Кадамовка | Подземные воды | Артезианская скважина | 80 |
| п. Качкан | р. Дон | ШДВ | 70 |
| п. Равнинный | Подземные воды | Артезианская скважина | 80 |
| Бессергеневское сельское поселение |  |  |  |
| ст. Бессергеневская | р. Дон | Водозабор МУП «Горводоканал» г. Новочеркасска | 70 |
| ст. Заплавская | р. Дон | Водозабор МУП «Горводоканал» г. Новочеркасска | 70 |
| Керчикское сельское поселение |  |  |  |
| х. Керчик-Савров | Подземные воды | Водозаборная скважина | 90 |
| п. Залужный | Подземные воды | Каптажные колодцы | 100 |
| Коммунарское сельское поселение |  |  |  |
| п. Новосветловский | р. Дон | ШДВ | 70 |
| п. Верхнегрушевский | р. Дон | ШДВ | 70 |
| х. Коммуна | р. Дон | ШДВ | 70 |
| х. Заречный | р. Дон | ШДВ | 70 |
| п. Красногорняцкий | р. Дон | ШДВ | 70 |
| Краснокутское сельское поселение |  |  |  |
| х. Красный Кут | р. Дон | ШДВ | 70 |
| х. Весёлый | р. Дон | ШДВ | 70 |
| п. Интернациональный | р. Дон | ШДВ | 70 |
| х. Калиновка | Подземные воды | Каптажные колодцы | 100 |
| х. Марьевка | Подземные воды | Каптажные колодцы | 100 |
| х. Новогригорьевка | р. Дон | ШДВ | 70 |
| х. Новопавловка | р. Дон | ШДВ | 70 |
| Краснолучское сельское поселение |  |  |  |
| х. Красный Луч | р. Дон | ШДВ | 70 |
| п. Нижнедонской | р. Дон | ШДВ | 70 |
| х. Озерки | Подземные воды | Каптажный колодец | 90 |
| х. Первомайский | р. Дон | ШДВ | 70 |
| х. Ягодинка | р. Дон | ШДВ | 70 |
| Красюковское сельское поселение |  |  |  |
| сл. Красюковская | р. Дон | ШДВ, Водозабор МУП «Горводоканал» г. Новочеркасска | 70 |
| п. Новоперсиановка | Подземные воды | Артезианские скважины, каптажные колодцы | 90 |
| х. Яново-Грушевский | р. Дон | Водозабор МУП «Горводоканал» г. Новочеркасска | 80 |
| Кривянское сельское поселение |  |  |  |
| ст. Кривянская | Р. Аксай | Водозабор МУП «Горводоканал» г. Новочеркасска | 80 |
| Мокрологское сельское поселение |  |  |  |
| п. Новозарянский | р. Дон | ШДВ | 70 |
| п. Новощербаков | р. Дон | ШДВ | 70 |
| х. Костиков | р. Дон | ШДВ | 70 |
| х. Маркин | р. Дон | ШДВ | 70 |
| Персиановское сельское поселение |  |  |  |
| п. Персиановский | р. Аксай, подземные воды | Водозабор МУП «Горводоканал» г. Новочеркасска, водозаборные скважины | 80 |
| п. Кадамовский | р. Аксай | Водозабор МУП «Горводоканал» г. Новочеркасска | 80 |
| п. Казачьи Лагери | р. Дон | ШДВ | 70 |

Водозаборные сооружения

Водозаборные сооружения Шахтинско-Донского водопровода представляют собой сложный комплекс инженерных сооружений, в состав которого входят восемь водоприёмных оголовков, три отдельно стоящих водозаборных колодца (два на первую очередь и один на вторую), две стационарных насосных станции 1-го водоподъёма (1 очереди и 2 очереди, которая совмещена с береговым колодцем), плавучая насосная станция, предназначенная для подачи в водозаборные колодцы в случае значительного снижения уровня воды в р. Дон. Принципиальная схема 1-го и 2-го подъема ШДВ показана на рисунке 1.5.1.

Водозабор с насосными станциями 1-го, 2-го, 3-го водоподъёмов и очистных сооружений 1-ой очереди сдан в эксплуатацию в 1964 г., строительство новой, 2-ой очереди Шахтинско-донского водопровода, с насосными станциями 1-го,2-го, 3-го водоподъёмов и новыми очистными сооружениями велось с 1975 г. по 1998 г.

Насосные станции 1 – 2 подъёма Шахтинско-Донского водопровода располагаются на правом берегу реки Дон в 145 км выше устья между х. Пухляковский и ст. Мелеховская, в 4-х километрах севернее ст. Мелиховской и в 35 км от г. Шахты, площадь 24,02 га;

Очистные сооружения и насосные станции 3 подъёма Шахтинско-Донского водопровода находится на расстоянии 1 км к северо-востоку от шахты им. Октябрьской революции, в селитебной зоне г. Шахты, по адресу: г. Шахты, ул. Калиновского, 1 «а», площадь 11,02 га;

Забор сырой воды осуществляется через водоприемные сооружения. Речная вода через систему оголовков и самотечных трубопроводов поступает в водозаборные колодцы цилиндрической формы.

Приёмные воронки самотечных труб снабжены решетками, выполняющими функции предварительной очистки забираемой воды, защиты от попадания в неё льда, а также рыбы. Металлические решетки приёмных воронок имеют электрообогрев для борьбы с шугой.

Насосная станция 1 подъёма первой очереди оборудована тремя насосами марки Д3600 - 52. Дополнительно работает плавучая насосная станция, имеющая два насоса марки Д3600 - 52.

Параллельно осуществляется водозабор посредством двух оголовков и насосной станции 1 подъёма второй очереди, оборудованной четырьмя насосами марки ЦН 5200-51.

Насосная станция 1подъёма первой очереди и плавучая насосная станция перекачивают речную воду по двум водоводам диаметром 1000 мм на насосную станцию 2 подъёма первой очереди, откуда вода перекачивается на очистные сооружения 3 подъёма ШДВ по двум водоводам технической воды «Дон-Шахты» диаметром 1000 мм и 1200 мм, протяженностью соответственно – 29,5 км и 21,9 км.

С насосной станции 1 подъёма второй очереди вода поступает по двум водоводам диаметром 1000 мм на насосную станцию 2 подъёма второй очереди, оборудованной пятью насосами ЦН 3000-197 и одним насосом ЦН 1000-180, откуда по водоводу технической воды «Дон-Шахты» диаметром 1200 мм, протяженностью 31км - на очистные сооружения 3 подъёма ШДВ в г. Шахты и частично потребителям технической воды г. Шахты.

Промплощадка 3 подъёма ШДВ находится на расстоянии 1 км к северо-востоку от шахты им. Октябрьской Революции, в селитебной зоне г. Шахты. Площадь земельного отвода – 11,02 га.

Водоводы.

Система водоснабжения ШДВ по степени обеспеченности подачи воды – I категории. Установленная производственная мощность водопроводов составляет 126,3 тыс. куб. м/сут.

Водоснабжение посёлков Октябрьского района осуществляется по 10 магистральным водоводам:

- направление пос. Артём по водоводу d=500 мм протяжённостью 5,7 км;

- направление пос. Сидорово-Кадамовский, Костиково, Маркино и Дувановские резервуары по водоводу d=500 мм протяжённостью 7,7 км;

- направление пос. ТЭЦ, микрорайоны пос. Артём, центральные части города Шахты, пос. ш. Наклонная и Ново-Азовские резервуары d=500 мм протяжённостью 14,8км;

- направление на 4 подъём и микрорайоны центральной части города Шахты по водоводу d=1000 мм протяжённостью 14 км;

- направление Садовая d=600 мм протяжённостью 8,5 км;

- направление Шевченко d=500 мм (2 водовода) протяжённостью 11,6 км;

- направление Советская d=500 мм протяжённостью 7,2 км;

- направление завод «Гидропривод» d=500…400…300 мм протяжённостью 9,7 км;

- направление пос. ХБК d=600…500 мм протяжённостью 9 км.

Водоводы технической воды, являющиеся собственностью ОАО «Донбассводоснабжение», находятся в эксплуатации и техническом обслуживании с 01.05.2013 г. согласно договора аренды имущества № 02/13 от 28.03.2013 г.

- водовод технической воды «Дон-Шахты» Ду1000мм, протяженностью соответственно – 29,5 км.

- водовод технической воды «Дон-Шахты» Ду 1200мм, протяженностью соответственно – 21,9 км.

- водовод технической воды «Дон-Шахты» Ду 1200 мм (2очередь), протяженностью соответственно – 31 км.

- водовод технической воды (направление ХБК) d= 600 мм, протяженностью 10 км.

Потребителями технической воды от магистральных водоводов являются потребители Усть-Донецкого района: управляющая компания «Мелиховская», садоводческие товарищества и физлица, занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью.

Техническая вода от магистрального водовода «Дон-Шахты» d= 1200 мм по водоводу технической воды (направление ХБК) d= 600 мм, протяженностью 10 км подается потребителям технической воды г. Шахты: Шахтинаская ГТЭС, ООО «Птицефабрика Маркинская», ЗАО «Дон-Текс», ООО «Евродон», ООО «Глория Джинс», садоводческие общества.

Рисунок 1.4.1.1.а - Принципиальная схема 1-го и 2-го подъема ШДВ

Рисунок 1.4.1.1.б - Схема водовода d=1000 мм Новошахтинское направление

Рисунок 1.4.1.1.в - Участок водовода d=1000 мм направление г. Новошахтинск и водовода d=1220 мм на пос. Каменоломни

Рисунок 1.4.1.1.г - Схема водопровода технической воды d= 600 мм направление пос. ХБК

Рисунок 1.4.1.1.д - Схема водоводов «Дон-Шахты»

Рисунок 1.4.1.1.е - Схема водоводов «Дон-Шахты»

Рисунок 1.4.1.1.ж - Схема водоводов и точка подключения к групповому водопроводу

Рисунок 1.4.1.1.з - Схема водоводов питьевой воды d= 225 – 530 мм направление ст. Мелиховская

      - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Водоснабжение Октябрьского района осуществляется с использованием очистных сооружений ШДВ и МУП «Горводоканал» г. Новочеркасска.

Водопроводные очистные сооружения ШДВ г.Шахты

Очистные сооружения состоят из двух комплексов:

- I очередь, проектной производительностью 150 тыс. м³/сут. (старые очистные сооружения);

- II очередь, проектной производительностью 186 тыс. м³/сут. (новые очистные сооружения).

Суммарная проектная производительность очистных сооружений составляет: 336 тыс. м³/сут.

Фактическая производительность - 200 тыс. м³/сут.

В состав старых очистных сооружений входят:

- смеситель перегородочного типа, размеры 5,8 х 3,2 х 6,11 м - 1 шт.;

- камеры реакции перегородочного типа, размеры 18 х 6 м - 6 шт.;

- отстойники горизонтальные, размеры 41,6 х 9 х 5 м - 12 шт.;

- фильтры скорые, размеры 9 х 5 м, площадью 45 м² - 24 шт.;

- резервуары чистой воды объёмом по 10000 м³, размеры 50 х 50 м - 2 шт.;

- старая насосная станция;

- песколовка.

В состав новых очистных сооружений водят:

- смеситель перегородочного типа, 5 отделений, размеры 5,3 х 6,9 х 8 м - 2 шт.;

- камеры реакции вихревого типа, размеры 6 х 6 м, объём 90 м³ - 15 шт.;

- отстойники горизонтальные, размеры 51,3 х 5,8 х 4,4 м - 15 шт.;

- скорые фильтры, размеры 11,5 х 8,6 м, полезная площадь 99 м²- 11 шт.;

- станция повторного использования воды;

- склад мокрого приготовления и хранения глинозема;

- новая насосная станция - 1 шт.

Технология очистки речной воды заключается в следующем: вода поступает в смеситель со II подъёма ШДВ, который служит для перемещения её со следующими реагентами: хлором для первичного хлорирования, оксихлоридом алюминия (Аква – Ауратом), полиакриламидом (ПАА). Оксихлорид алюминия (Аква –Аурат) служит в качестве коагулянта, основного реагента.

Полиакриламид (ПАА) служит в качестве флоакулянта и применяется для интенсификации процессов коагуляции в холодные месяцы года. Это высокомолекулярное желеобразное вещество, состоящее из сложных органических соединений, полностью растворимое в воде.

Время пребывания воды в смесителях 3 минуты. Из смесителя вода поступает в камеры хлопьеобразования, назначение которых- образование хлопьев коагулянта. Этот процесс протекает относительно медленно, время пребывания воды в камерах реакции 18 – 20 мин. в старых очистных сооружениях и 6 – 10 мин. в новых очистных сооружениях.

Далее вода поступает в горизонтальные отстойники, представляющие собой бассейны прямоугольной формы. В отстойниках происходит укрепление хлопьев и процесс гравитационного осаждения хлопьев коагулянта с сорбинированными на них загрязнениями. Время пребывания в них 1,8 – 2 часа для старых очистных сооружений и 3 часа – для новых очистных сооружений.

В скорых фильтрах, загруженных кварцевым песком, задерживаются остаточные загрязнения, представляющие собой мелкодисперсную взвесь. Движение воды происходит сверху вниз, скорость фильтрации 5,8 м/час, при форсированном режиме 6,4 м/час.

Профильтрованная очищенная вода отводится по трубопроводам в два резервуара ёмкостью по 10000 м³ каждый от старых очистных сооружений и в один резервуар ёмкостью по 10000 м³ от новых очистных сооружений. Резервуары чистой воды создают необходимый резерв воды, обеспечивают надежность и бесперебойность процесса водоснабжения.

Для вторичного хлорирования хлор вводится перед резервуарами чистой воды. Для первичного и вторичного хлорирования используется жидкий хлор, который поступает на очистные сооружения с базового склада хлора, расположенного в пос. Гривенный, в металлических контейнерах весом около 1000 кг. Расчетные дозы хлора приняты по СП 31.13330.2012 Свод правил «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СП 31.13330.2012. Здание хлораторной находится на территории 3-го водоподъёма.

Промывка фильтров предусматривается из резервуаров обратным током очищенной воды, подаваемой двумя насосами, установленными в здании старой насосной станции. Вода от промывки фильтров поступает по водоотводящему самотечному коллектору в пруд-шламонакопитель. Пруд-шламонакопитель предназначен для отстаивания и накопления твердого осадка, получаемого в результате очистки воды на фильтровальной станции. Объём шламонакопителя – 610000 м³. После отстаивания промывные воды сбрасываются в б. Семибалочную и далее в реку Грушевка.

Промывка новых скорых фильтров предусмотрена водовоздушная. Скорость фильтрации 8 м/час, интенсивность промывки – 16 л/сек м². Во время промывки воздух подается в фильтр воздуходувками ТВ – 80 и ТВ – 5 (4 шт.), установленными в здании микрофильтров, а вода – группой промывных насосов, установленных в здании новой насосной станции. Осадки из горизонтальных отстойников, при помощи смыва водой, сбрасываются через коллектор в пруд-шламонакопитель.

Насосная станция 3 подъёма 1 очереди оборудована насосами марки Д 1250-125 - 2 шт., Д 2000-100 - 1 шт., Д 2500-17 - 2 шт., 300Д70 - 2 шт., 300Д90 – 1 шт., Д2500-62 – 1 шт. насосная станция 3 подъёма 2 очереди оборудована насосами марки Д 1250-125 - 6 шт., ЦН 1000-180 - 4 шт., 300Д70 - 3 шт., посредством которых очищенная вода подается потребителям:

- населенные пункты Октябрьского района по водоводу питьевой воды «3-ШДВ - ст.Мелиховская» d=225-530 мм, протяженностью 18 км;

- Октябрьского (с) района, в том числе пгт. Каменоломни по водоводу питьевой воды «3 ШДВ-ш Майская»d= 1200 мм, протяженностью 4 км;

- часть г. Шахты по водоводу питьевой воды d=1000 мм, направления 4-й водоподъём протяженностью 14 км.

Водопроводные очистные сооружения МУП «Горводоканал» г. Новочеркасска (площадка бывшего НЗСП).

Общая технологическая схема очистки воды

1 – резервуары сырой воды, 2 – реагентное хозяйство, 3 – смесители, 4 – камеры реакций (хлопьеобразования), 5 – отстойники, 6 – фильтры, 7 – хлораторная, 8 – резервуары чистой воды

Площадка очистных сооружений расположена вблизи шоссе Новочеркасск-Каменоломни.

Водопроводная очистная станция была построена в две очереди: полная производительность станции – 12,5 тыс. м3/сут. Вторая очередь: производительность очистных сооружений в настоящее время составляет 36-38 тыс. м3/сут.

Система водоснабжения бывшего Первомайского района г. Новочеркасска служит для обеспечения:

- питьевых нужд населения и предприятий района;

- производственных нужд станций водоподготовки, промывки водопроводных и канализационных сетей района;

- полива и мойки территорий района, насаждений, усовершенствованных покрытий района.

Неочищенная вода из резервуаров технической воды поступает в два смесителя, где происходит смешение воды с коагулянтом Аква-Аурат. Из смесителя вода поступает в камеры хлопьеобразования или камеры реакций, где происходит образование хлопьев коагулянта. Камеры реакций вихревого типа, время пребывания в них 10 мин. Далее вода поступает в отстойники горизонтального типа (на 30-40 мин). Осадок выводится на иловые площадки. Затем вода по трубопроводу подаётся на 12 скорых фильтров с кварцево-песчаной загрузкой. После этого вода поступает в резервуары чистой воды, куда подаётся вторичный хлор. Происходит процесс обеззараживания воды.

Описание конструкции, работы и особенностей эксплуатации отдельных сооружений

Смесители

Высота смесителей 8,0 м, а высота конической части – 3,0 м. Смесители имеют прямоугольную в плане форму с пирамидальным днищем.

В смесителе происходит быстрое и полное смешение воды с реагентами.

Работа смесителя основана на принципе турбулизации потока из-за значительного изменения живого сечения и изменения его скорости.

Одна из проблем эксплуатации – заниженный уровень воды в сооружении, вследствие чего происходит засос воздуха, который входит на последующих сооружениях.

Реагенты вводятся вниз на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. Причём первым в воду вводится хлор.

Камеры хлопьеобразования

На очистных сооружениях водопровода установлены 6 камер реакции вихревого типа.

Отстойники

На водопроводных очистных сооружениях 6 горизонтальных отстойников. Они представляют собой прямоугольные вытянутые по ходу движения воды железобетонные резервуары, в которых вода движется в горизонтальном направлении от одного торца сооружения к другому, обрабатываемая вода поступает через распределительный поток и при помощи дырчатой перегородки направляется в объём сооружения. Пройдя через отстойник, осветлённая вода собирается с другой стороны перфорированной трубой. Дно отстойника устроено с уклоном к грязевому приёмнику. В отстойнике различают рабочую зону, где происходит осаждение взвесей (зона осаждения) и нижнюю часть отстойника, где собирается выпавший осадок, т.е. зона накопления и уплотнения осадка.

Отстойники на ВОС имеют прямоугольную форму и размеры 23,0-9,0 м. Средняя глубина воды в них 3,5 м.

Отстойники периодически – 1-2 раза в год – очищают от накопившегося в них осадка. На время очистки отстойники выключают из работы, открывают канализационный выпуск, опорожняют сооружение, затем водой из шлангов смывают оставшийся осадок. Специального устройства для удаления осадка без остановки сооружения на станции не предусмотрено. Расход воды на удаление осадка при промывке не определяется и зависит от количества загрязнений.

Сгустители

Сгустители осадка обеспечивают уплотнение (сгущение) осадка, выпавшего в отстойниках, осветлителях со взвешенным осадком, баком реагентного хозяйства и отстойниках промываемых вод, с доведением влажности осадка до заданной величины по механическому расчету.

Скорые фильтры

На водопроводных очистных сооружениях установлены 8 скорых фильтров размерами: 5,5 х 4,25 и 5,95х4,2.

Общая площадь фильтров – 92 м2.

Скорость фильтрации ≈ 6 м/с.

Высота слоя воды над поверхностью загрузки при фильтровании – 2 м.

Фильтрующий слой состоит из отсортированного речного песка (кварцевого) + цеолит. Крупность загрузки не определена. При фильтровании протекает процесс сорбции агрегативно неустойчивых примесей воды на поверхности зёрен фильтрующего слоя.

На водопроводных очистных сооружениях распределительная система большого сопротивления. На дне фильтра уложена труба d=400 мм, от которой в обе стороны отходят лучи.

При фильтровании быстро происходит загрязнение фильтра, за счёт чего идёт уменьшение скорости фильтрования и ухудшение качества фильтра.

Промывку фильтра производят 2 раза в сутки, т.е. через 12 часов, а в паводок, когда вода наиболее загрязнена, промывку осуществляет через каждые 6-8 часов.

На всех трубопроводах фильтра установлены автоматизированные задвижки диаметром 350 и 400 мм. Пульты управления ими находятся возле каждого фильтра.

На водопроводных очистных сооружениях осуществляется повторное использование промывной воды. Для этого предусмотрен оборотный резервуар ёмкостью 200 м3. При промывке, которая длится около 15 мин, грязная вода двумя фекальными насосами перекачивается в оборотный резервуар. Откуда она перекачивается в смеситель. Удаление осадка производится путём промывки.

Резервуары чистой воды

На водопроводных очистных сооружениях имеются три резервуара чистой воды. Два из них ёмкостью по 1500 м3 и один – 2000 м3. Общий объём РЧВ – 5000 м3. РЧВ на станции имеют цилиндрическую форму с купольным перекрытием. В верхней части на резервуарах имеются люки, которые опломбированы, с целью соблюдения санитарно-гигиенических требований. Наружная часть перекрытия резервуаров покрыта рубероидом и заасфальтирована. В резервуарах обеспечены циркуляции и обмен всей воды в течение пяти суток. Полная ёмкость каждого резервуара разделяется на регулирующую (из которой вода идёт на город) и запасную – пожарную, воду из которого могут забирать только пожарные насосы.

Резервуары чистой воды оборудованы вентиляционными трубами, снабжёнными сетками. Резервуары оборудуют подводящими, отводящими, переливными и спускными трубами, защищая их от замерзания воды в них.

Для регулирования подачи воды в резервуар установлено автоматическое устройство. Уровень воды измеряется специальным уровнемером на расстоянии. Контроль за содержанием активного хлора производится ежедневно в лаборатории.

Реагентное хозяйство

На водопроводных очистных сооружениях использовали в качестве коагулянта сернокислый алюминий. Он представляет собой белый порошок или гранулы. Содержание активного продукта в привозимом коагулянте 35%. Al2(SO4)3 привозили вагонами (обычно 1 вагон – 60 т на квартал). С железнодорожной станции коагулянт перевозят машинами. Погрузочно-разгрузочные механизмы при этом не применяются. Все работы ведутся вручную.

На водопроводных очистных сооружениях коагулянт хранится в сухом виде на специальном складе навалом.

На данный момент стали использовать коагулянт Аква-Аурат. Это новое поколение коагулянтов, которые сочетают в себе свойства коагулянтов и флокулянтов, поэтому он работает намного эффективнее и расходуется меньше, чем Al2(SO4)3, который использовали раньше.

Обеззараживание воды

Хлор поступает на очистную станцию в металлических контейнерах (бочках) весом 900 кг. Бочки хранятся на складе. От бочки хлор по специальным трубкам поступает на хлораторы, где осуществляется дозирование и смешивание его с некоторым количество воды. Полученная «хлористая» вода подаётся по стеклянным трубкам в смеситель.

В населенных пунктах, использующих подземные источники, сооружения водоподготовки отсутствуют. Обеззараживание воды производится хлорной известью.

Рисунок 1.1.4.2.а

Рисунок 1.1.4.2.б

      - Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Насосные станции ШДВ

При водозаборе из реки Дон и подачи технической воды на очистные сооружения используются насосные станции первого и второго подъема. Насосная станция 1 подъёма первой очереди оборудована тремя насосами марки Д 3600 - 52. Дополнительно работает плавучая насосная станция, имеющая два насоса марки Д3600 - 52.

Параллельно осуществляется водозабор посредством двух оголовков и насосной станции 1 подъёма второй очереди, оборудованной четырьмя насосами марки ЦН 5200-51.

С насосной станции 1 подъёма второй очереди вода поступает по двум водоводам диаметром 1000 мм на насосную станцию 2 подъёма второй очереди, оборудованной пятью насосами ЦН 3000-197 и одним насосом ЦН 1000-180, откуда по водоводу технической воды «Дон-Шахты» диаметром 1200 мм, протяженностью 31км - на очистные сооружения 3 подъёма ШДВ в г. Шахты и частично потребителям технической воды г. Шахты.

Насосная станция 3 подъёма 1 очереди оборудована насосами марки Д 1250-125 – 2 шт., Д 2000-100 – 1 шт., Д 2500-17 – 2 шт., 300Д70 – 2 шт., 300Д90 – 1 шт., Д2500-62 – 1 шт. насосная станция 3 подъёма 2 очереди оборудована насосами марки Д 1250-125 – 6 шт., ЦН 1000-180 – 4 шт., 300Д70 – 3 шт.

Насосные станции МУП «Горводоканал» г. Новочеркасск

Насосная станция, находится в пос. Донском г. Новочеркасска. Насосная станция заглублённого типа предназначена для подачи воды в ближайшие посёлки и крупные предприятия (заводы). Насосная станция 1-го подъёма подаёт воду на очистные сооружения, находящиеся на площадке НЗСП. НС-1 находится на канале от р. Дон. Здание станции совмещено с водоприёмным сооружением. Эта НС берегового типа служит для забора речной воды из канала р. Дон при любом наполнении в их уровни и независимо от погодных условий. Вся НС находится на отметке –18 м от воды (–10 м) находится зал-площадка с размещённым на ней электрооборудованием, диспетчерский пункт управления.

На насосной станции установлены четыре насоса типа Д-3600-90 Q=0,36 м/с, Н = 48 м.

Напорный трубопровод d=1100 мм.

При водозаборе из подземных источников в качестве насосных станций первого подъема применяются погружные насосы типа ЭЦВ и центробежные горизонтальные насосы типа К. Марка насосов приведена в таблице 1.1.4.3.а.

Таблица 1.1.4.3.а – Характеристика насосного оборудования

| № п/п | Местоположение | Марка насоса | Год ввода в экспл. | Техническое состояние (износ %) | Удельное потребление электроэнергии, кВт/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШДВ |  |  |  |  |  |
| 1 | НС-1 первой очереди | Д3600-52 – 3шт. | - | удовл. | 0,44 |
| 2 | Плавучая НС | Д3600-52 – 2шт. | - | удовл. | 0,44 |
| 3 | НС-1 второй очереди | ЦН 5200-51 – 4шт. | - | удовл. | 0,12 |
| 4 | НС-2 | ЦН 3000-197 – 5шт. ЦН 1000-180 – 1шт. | - | удовл. |  |
| 5 | НС-3 первая очередь | Д 1250-125 – 2 шт., Д 2000-100 – 1 шт., Д 2500-17 – 2 шт., 300Д70 – 2 шт., 300Д90 – 1 шт., Д2500-62 – 1 шт | - | удовл. |  |
| 6 | НС-3 вторая очередь | Д 1250-125 – 6 шт., ЦН 1000-180 – 4 шт., 300Д70 – 3 шт. | - | удовл. |  |
| МУП «Горводоканал» г.Новочеркасск |  |  |  |  |  |
|  | НС-1 | Д3600-90 – 4шт. | - | удовл. |  |
|  | НС-2 | Д3600-52 – 3шт. | - | удовл. |  |
| Артемовское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 7 | ВНС х. Верхняя Кадамовка, ул.Галенко 2а. |  | - |  |  |
|  | Скв. №13/2340, х. Верхняя Кадамовка, ул. Галенко в 60м на север от дома №103. |  | - |  |  |
|  | Скв. №13/2341, х. Верхняя Кадамовка, пер. Веселый, в 200м на восток от школы (ул. Галенко, 2)- |  | - |  |  |
|  | ВНС х. Атюхта, 450м на запад от дома №1 по ул. Дачная |  | - |  |  |
|  | Скв. №13/2339, х. Новая Бахмутовка |  | - |  |  |
|  | Скв. х.Равнинный, в 150м на северо-запад от д.№33 по ул. Майская |  | - |  |  |
|  | Скв. х.Киреевка, между ул. Клубная и ул. Энгельса |  | - |  |  |
| Краснокутское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 7 | ВНС х. Марьевка | К50-32-125 |  | удовл. |  |
| Керчикское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 8 | ВНС п. Атлантово, 70м на юго-восток от д.№5 по ул. Прибрежная |  | 1975 |  |  |
|  | ВНС п. Залужный, 900м на юго-восток от д.№12 по ул. Советская |  |  |  |  |
| Краснолучское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 9 | ВНС х. Озерки | К45/30 – 1 шт. |  | удовл. |  |
| Красюковское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 10 | ВНС 1 отделение п. Новоперсиановка | К45/30 – 1 шт. |  | удовл. |  |
| 11 | ВНС 2 отделение п. Новоперсиановка | ЭЦВ 6-10-110 |  | удовл. |  |
| Мокрологское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 12 | ВНС п. Новозарянский |  |  | удовл. |  |
| Персиановское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 13 | ВНС п. Персиановский |  |  | удовл. |  |
| 14 | ВНС п. Казачьи Лагери |  |  | удовл. |  |

Регулирование напора и расхода насосов осуществляется с помощью запорной арматуры на коллекторе (в основном чугунные задвижки с ручным приводом Д50 мм). На большинстве водозаборных скважинах управление насосами по уровню воды в водонапорной башне отсутствует. Управление насосами осуществляется вручную.

Значения энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления) представлены в таблице 1.1.4.3.б.

Таблица 1.1.4.3.б – Значения энергоэффективности подачи воды в 2018 году.

| Годовой расход электроэнергии, кВт*ч | Годовой расход воды, переданной потребителю (с учетом потерь и собственных нужд), тыс.м3 | Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/м3 |
| --- | --- | --- |
| 608047 | 3919,59 | 0,15 |

      - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения сельских поселений Октябрьского района, включая оценку величины износа сетей, приведено в таблице 1.1.4.4.а.

Таблица 1.1.4.4.а – Состояние водопроводных сетей, включая величину износа

| № п/п | Наименование | Материал трубопровода | Протяженность | Год прокладки | Техническое состояние (износ %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алексеевское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Алексеевка | d=110мм, 63мм ПНД | 10995 | н/св |  |
| 2 | х. Ильичевка | d=110мм ПНД | 1735 | 1970 | 100 |
|  |  | d=90мм ПНД | 890 |  |  |
|  |  | d=75мм ПНД | 525 |  |  |
|  |  | d=50мм ПНД | 925 |  |  |
|  |  | d=40мм ПНД | 110 |  |  |
|  |  | d=20мм ПНД | 250 |  |  |
|  |  | d=57мм сталь | 425 |  |  |
|  |  | d=100мм сталь | 2500 |  |  |
|  |  | d=89мм сталь | 575 |  |  |
| 3 | х. Шевченко | d=110мм, 63мм ПНД | 5120 | н/св |  |
| Бессергеневское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 4 | ст. Заплавская | d=150мм, 50мм сталь | 7936 | н/св | 60 |
| 5 | ст. Бессергеневская | d=100мм, 150 сталь | 5718 | 1974 | 90 |
|  |  | d=150мм ПНД | 2691,7 | 2001 |  |
| Коммунарское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 6 | п. Новосветловский | d=57мм, 100мм сталь | 2175 |  | 80 |
|  |  | d=57мм, 110мм, 75мм, 90мм ПНД | 2826 |  | 60 |
| 7 | п. Верхнегрушевский | сталь | 1712 |  | 90 |
|  |  | чугун | 1780 |  | 90 |
|  |  | ПНД | 840 |  | 10 |
| 8 | х. Коммуна | d=100мм, сталь | 3000 |  | 10 |
| 9 | х. Заречный | d=100мм, сталь | 3000 |  | 60 |
| 10 | п. Красногорняцкий | d=114мм, 89мм сталь d=90мм, 75мм ПНД | 2240 5364 |  | 80 |
| Красюковское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 11 | сл. Красюковка | d=100мм, 125мм ПНД | 13466 | 2014 |  |
| 12 | х. Яново-Грушевский | d=110мм, 90мм, 125мм, 140мм, 160мм, 200мм, 32мм ПНД | 12990 | 2014 |  |
| 13 | п. Новоперсиановка | d=110мм, 32мм ПНД | 3800 | 2008 |  |
| Персиановское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 14 | п. Персиановский | d=63мм ПНД | 174,5 | 2007 |  |
|  |  | d=110мм ПНД | 500 | 1985 |  |
|  |  | d=110мм ПНД | 2500 | 1965 | 100 |
|  |  | d=219мм, 159мм, 57мм, 32мм, 108мм, 40мм, 125мм, 76мм, 25мм сталь | 13719 | 1970 | 90 |
|  |  | d=100мм, 150мм чугун | 2191 | 1970 | 90 |
|  |  | d=100мм, 150мм асбест | 1172 | 1970 | 90 |
|  |  | d=160мм, 25мм, 50мм, 63мм, 90мм, 75мм, 110мм, 40мм, 32мм, 225мм ПНД | 5626 | 2006 |  |
|  |  | d=219мм, 108мм, 76мм сталь | 1320 | 1990 2005 1997 |  |
|  |  | d=63мм ПНД | 680 | 2005 |  |
| 15 | п. Кадамовский | d=63мм, 90мм, 100мм, 110мм, 160мм ПНД | 7142 | 2010 |  |
| 16 | п. Казачьи Лагери | d=100мм, 150мм сталь | 3153,7 | н/св |  |
|  |  | d=75мм ПНД | 3043 | н/св |  |
| Краснолучское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 17 | х. Красный Луч | d=150мм сталь | 4700 | 1966 |  |
|  |  | d=76мм, 57мм сталь | 289 | 1966 2010 |  |
|  |  | d=160мм, 110мм ПНД | 3123 | 2010 |  |
| 18 | х. Нижнедонской | d=160мм ПНД | 3930 | 2013 |  |
| 19 | х. Первомайский | d=100мм сталь | 2300 | н/св |  |
| 20 | х. Ягодинка | d=63мм, 50мм, 90мм ПНД | 5640 | 2010 |  |
| 21 | х. Озерки | d=150мм асбест | 4650 | н/св |  |
| Мокрологское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 22 | х. Маркин | d=50мм, 100мм сталь | 665 | 1990 |  |
|  |  | d=100мм чугун | 2635 | 1960 | 90 |
|  |  | d=100мм, 150 асбест | 1655 | 1960 | 90 |
|  |  | d=50мм, 75мм, 90мм, 110мм ПНД | 2282,5 | н/св |  |
| 23 | х. Костиков | d=50мм сталь | 380 | н/св |  |
|  |  | d=110мм ПНД | 950 | н/св |  |
| 24 | п. Новозарянский | d=219мм сталь | 8050 | 1990 |  |
|  |  | d=200мм асбест | 3000 | 1960 | 100 |
|  |  | d=63мм, 110мм, 159мм ПНД | 5550 | 2017 |  |
| 25 | п. Новощербаков | d=100мм, 150мм сталь | 3550 | н/св |  |
| Краснокутское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 26 | п. Интернациональный | d=90мм, 110мм, 63мм ПНД | 3452 | 2010 |  |
|  |  | d=90мм, 110мм ПНД | 8250 | 2011 |  |
| 27 | х. Красный Кут | d=100мм, 114мм, 57мм, 89мм, 52мм, 150мм, 102мм, 40мм, 75мм, 57мм сталь | 6160 | 1965 1983 1960 | 90 |
|  |  | d=150мм чугун | 948 | 1960 | 90 |
|  |  | d=63мм, 110мм, 90мм,163мм, 32мм ПНД | 10892 | 2004 |  |
| 28 | х. Марьевка | d=57мм, 150мм, 40мм сталь | 2180 | 1973 | 90 |
|  |  | d=50мм, 40мм, 75мм ПНД | 640 | 2008 1973 |  |
| 29 | х. Новогригорьевка | d=57мм, 89мм, 150мм сталь | 5790 | 1965 | 90 |
|  |  | d=150мм, 57мм чугун | 1000 | 1965 | 90 |
|  |  | d=40мм, 110мм, 50мм ПНД | 1210 | 2006 |  |
| 30 | х. Новопавловка | d=90мм, 63мм, 50мм, 40мм, 25мм ПНД | 5897 | 2010 |  |
| 31 | х. Калиновка | d=40мм сталь | 14 | 2010 |  |
|  |  | d=63мм, 110мм, 160мм ПНД | 12003 | 2010 |  |
| 32 | х.Веселый | d=150мм, 20мм, 57мм, 25мм, 76мм, 219мм сталь | 2244 | 1980 | 80 |
|  |  | d=50мм, 110мм ПНД | 456 | 1980 2007 |  |
| Керчикское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 33 | х. Керчик-Савров | d=50мм, 100мм, 76мм, 25мм, 80мм, сталь | 6570 | 1975 1985 1982 | 80 |
|  |  | d=100мм асбест | 1514 | 1982 1975 | 80 |
|  |  | d=50мм, 32мм ПНД | 536 | 2008 |  |
| 34 | п. Атлантово | d=80мм сталь | 740 | 1975 | 90 |
| 35 | п. Залужный | d=100мм асбест | 1438 | 1969 | 90 |
|  |  | d=100мм асбест | 1198 | 1969 | 90 |
|  |  | d=80мм, 25мм сталь | 612 | 1969 | 90 |
|  |  | d=50мм, 32мм ПНД | 382 | 2008 |  |
| Артёмовское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 36 | п. Новокадамово | d=50мм, 150мм, 100мм сталь | 5210 | н/св | 90 |
|  |  | d=150мм асбест | 700 | н/св | 90 |
|  |  | d=100мм ПНД | 2250 | н/св | 90 |
| 37 | п. Атюхта | d=89мм, 100мм сталь | 1400 | н/св |  |
|  |  | d=65мм, 100мм ПНД | 1150 | н/св |  |
| 38 | х. Верхняя Кадамовка | d=50мм сталь | 120 | н/св |  |
|  |  | d=100мм ПНД | 1700 | н/св |  |
| 39 | п. Качкан | d=89, 100мм сталь | 1646 | н/св |  |
|  |  | d= 63мм ПНД |  |  |  |
| 40 | п. Равнинный | d=100мм сталь | 1010 | н/св |  |
| Кривянское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 40 | ст. Кривянская | d=315мм, 225мм ПНД | 12500 | 2010 |  |
|  |  | d=315мм, 110мм, 160мм, 225мм ПНД | 20498 | 2007 |  |
|  |  | d=225мм, 110мм, 160мм, 63мм, 315мм ПНД | 60680 | 2010 |  |

Рисунок 1.4.4.1

Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования

Проведенный анализ выявил основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения Октябрьского района, а также позволил оценить текущее техническое состояние.

К существующим проблемам в том числе относятся:

1. Некоторые водозаборные скважины не имеют ограждений первой зоны санитарной охраны. На некоторых скважинах невозможно обеспечить соблюдение требований зон санитарной охраны, так как в непосредственной близости находятся объекты недвижимости, находящиеся в частной собственности.

2. Насосы в скважинах управляются вручную и зачастую не вовремя производится их выключение, поэтому много воды вытекает через переливную трубу в окружающую среду. В некоторых скважинах, из-за малого отбора воды, снизился дебит и требуется его восстановление.

3. Оборудование насосных станций сильно устарело и работает с низкой энергоэффективностью.

4. Качество воды в скважинах не соответствует требованиям СанПиН, что требует установки очистных станций или переподключение к существующим водоводам питьевой воды.

5. Сооружения на водопроводной сети имеют существенный износ, что требует их замены или капитального ремонта.

6. Ряд водопроводных сетей имеют неудовлетворительное состояние, так как износ составляет выше 70%. Некоторые водоводы выполнены из асбестоцементных труб и требуют их срочной замены.

7. В ходе проводимых ремонтов разводящей сети и её реконструкции имеются местные уменьшения диаметра (зауженные участки) разводящей сети, что увеличивает сопротивление движению воды.

8. Трубопроводная запорная арматура сильно изношена, необходима замена запорной арматуры.

      - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованной системы горячего водоснабжения в сельских поселениях Октябрьского района Ростовской области нет. Горячее водоснабжение осуществляется путём нагрева хоз-питьевой воды локальными нагревателями (газовыми и электрическими колонками, титанами), установленными на предприятиях, в учреждениях, в частных домах и квартирах.

## 1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Октябрьский район Ростовской области не расположен на территории распространения вечномерзлых грунтов. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды не производится.

## 1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Объекты централизованных систем водоснабжения на территории сельских поселений Октябрьского района были переданы в государственную собственность Ростовской области на основании распоряжения от 29.12.2022 №1238.

По распоряжению Минимущество Ростовской области 19-р/868 от 17.04.2023 г. имущественный комплекс передан в хозяйственное ведение ГУП РО «УРСВ».

  - Направления развития централизованных систем водоснабжения

    - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Анализ состояния системы водоснабжения выполнен в разделе 1.1. «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселений октябрьского района».

Данный анализ выявил, что система водоснабжения поселений района не в полной мере соответствует техническим регламентам и требованиям надежности и безопасности.

Значительная часть трубопроводов, резервуаров, оборудования требует капитального ремонта и реконструкции.

Развитие централизованных систем водоснабжения обусловлено необходимостью применения новых современных материалов при транспортировке воды и при ее водоподготовке. Высокая степень износа водопроводной сети, водонапорных башен и насосных станций требует проведения работ по замене водопроводных сетей, установке на сетях современной запорно-регулирующей арматуры, установке насосного оборудования с частотно-регулируемым приводом, позволяющих существенно снизить затраты электроэнергии при работе насосных станций.

Развитие водопроводной сети предполагается осуществлять путем выполнения ряда мероприятий направленных на ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, улучшение качества питьевой воды, энергосбережения и повышения энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, повышения антитеррористической безопасности, повышения качества обслуживания абонентов.

Вопросы эффективной работы насосно-силового оборудования в последние годы становятся всё более актуальными в связи с ростом тарифов на электрическую энергию, расходы на которую в общей структуре затрат могут быть очень значительными. При замене насосного оборудования одной из главных целей является снижение энергопотребления. В этом случае значительную экономию может принести применение систем управления насосной станцией в зависимости от меняющихся параметров сети. В подобных системах регулирование параметров насосов осуществляется при помощи частотного регулирования. В таблице 1.7.2 приведены самые распространенные методы снижения потребления электроэнергии при эксплуатации систем водоснабжения (данные получены в результате проведённых научных исследований на кафедре водоснабжения и использования водных ресурсов НИМИ им. Кортунова ФГБОУ ВО «Донской ГАУ» 2017 г.).

Таблица 1.2.1.а – Методы и размеры снижения энергопотребления при работе насосов

| Метод регулирования | Процент снижения энергопотребления |
| --- | --- |
| Замена регулирования подачи задвижкой на регулирование частотным преобразователем | 10 – 60% |
| Снижение частоты вращения | 5 – 40% |
| Каскадное регулирование при помощи параллельной установки насосов | 10 – 30% |
| Подрезка рабочего колеса, замена рабочего колеса | 10 – 20% |
| Замена электродвигателей на более эффективные | 1 – 3% |
| Замена насосов на более эффективные | 1 – 2% |

Необходимо обратить внимание на то, что снижение энергопотребления за счёт замены насосов на аналогичные может принести максимум 2% экономии. Основной потенциал по энергосбережению заключается в замене регулирования подачи насоса задвижкой и прямой пуск на частотное регулирование, т.е. применении систем способных адаптировать параметры насоса под требования системы.

Развитие и совершенствование системы водоснабжения поселений района планируется в направлении обеспечения устойчивого развития территорий поселений, полного соблюдения регламентов безопасности, строительства водопроводов на участках планируемой застройки.

Планируется ремонт, реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных сетей, полное обеспечение населения водой по нормам для благоустроенного жилья.

    - Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценария развития поселения

Проектами генеральных планов поселений района прогнозируется строительство нового благоустроенного жилья.

Развитие централизованной системы водоснабжения заключается в обеспечении централизованным водоснабжением потребителей жилого фонда и объектов соцкультбыта за счет строительства водопроводных сетей по новым направлениям и перекладки существующих водопроводных сетей, имеющих большой процент износа, данные по развитию систем водоснабжения приведены в графической части.

  - Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

    - Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

    - Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке

Объем подачи и реализации холодной питьевой и технической воды представлен в таблице 1.3.2.а.

Таблица 1.3.2.а – Объем подачи воды осуществленный и планируемый

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Вид воды | Величина показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс.куб.м | питьевая | 3692,75 | 3919,59 | 3295,62 |
|  |  |  | техническая | 120,58 | 129,07 | 88,71 |
|  | - объем воды из собственных источников | тыс.куб.м | питьевая | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | техническая | 120,58 | 129,07 | 88,71 |
|  | - объем приобретенной воды | тыс.куб.м | питьевая | 3692,75 | 3919,59 | 3295,62 |
|  |  |  | техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс.куб.м | питьевая | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс.куб.м | питьевая | 3692,75 | 3919,59 | 3295,62 |
|  |  |  | техническая | 120,58 | 128,07 | 95,46 |
|  | - из собственных источников | тыс.куб.м | питьевая | 3692,75 | 3919,59 | 3295,62 |
|  |  |  | техническая | 120,58 | 129,07 | 88,71 |
|  | - от других операторов | тыс.куб.м | питьевая | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | техническая | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери воды | тыс.куб.м | питьевая | 2092,88 | 2182,91 | 1918,09 |
|  |  |  | техническая | 64,58 | 71,78 | 43,3 |
| 5 | Уровень потерь к объему опущенной воды в сеть | % | питьевая | 56,67 | 55,69 | 58,20 |
|  |  |  | техническая | 53,56 | 56,04 | 45,36 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс.куб.м | питьевая | 1 599,87‬ | 1 736,68‬ | 1 377,53‬ |
|  |  |  | техническая | 56,00 | 56,3 | 52,16 |
|  | - собственным абонентам (население) | тыс.куб.м | питьевая | 930,162 | 998,15 | 775,374 |
|  |  |  | техническая | 53,66 | 54,361 | 50,46 |
|  | - бюджетным организациям | тыс.куб.м | питьевая | 486,516 | 611,243 | 524,017 |
|  |  |  | техническая | 1,61 | 1,437 | 1,16 |
|  | - прочим потребителям | тыс.куб.м | питьевая | 183,192 | 127,285 | 78,139 |
|  |  |  | техническая | 0,73 | 0,502 | 0,54 |

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно должен производится анализ структуры, определяться величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваться объем полезного водопотребления, и устанавливаться плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

    - Территориальный водный баланс подачи воды (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный водный баланс представлен в таблицах 1.3.4.а. – 1.3.4.в.

    - Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

Потребители холодной воды Октябрьского района представлены следующими группами: население, бюджетные организации, прочие водопотребители.

Основным потребителем холодной воды является население с объемом годового водопотребления за 2020-2022 годы соответственно 930,162, 998,15 и 775,374 тыс. м3/год, ко второй группе водопотребителей относятся бюджетные организации с объемом водопотребления 486,516, 611,243 и 524,017 тыс. м3/год, к третьей группе относятся прочие потребители с объемом водопотребления 183,192, 127,285 и 78,139 тыс. м3/год.

Таблица 1.3.4.а - Реализация воды (питьевой и технической) по Октябрьскому району за 2020-2022 годы

| Наименование групп потребителей | Реализация воды тыс. м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
|  | питьевая | техническая | питьевая | техническая | питьевая | техническая |
| Население | 930,162 | 53,66 | 998,15 | 54,361 | 775,374 | 50,46 |
| Бюджетные организации | 486,516 | 1,61 | 611,243 | 1,437 | 524,017 | 1,16 |
| Прочие организации | 183,192 | 0,73 | 127,285 | 0,502 | 78,139 | 0,54 |
| Итого по реализации | 1 599,87 | 56,00 | 1 736,68 | 56,3 | 1 377,53‬ | 52,16 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема, кВт ч/куб.м | 0,185 |  | 0,150 |  | 0,104 |  |

    - Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Постановлением РСТ Ростовской области №29/43 от 24.08.2012 утверждены нормы водопотребления и водоотведения на территории Октябрьского района в жилых домах и квартирах, подключенных к централизованной системе водоснабжения и канализации принят 3,6 м3/сут (приложение 1 п.2.1.1) 120 л/сут на человека.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по поселениям района и фактическое водопотребление на одного жителя по поселениям приведены в таблице 1.3.5.а.

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды рассчитан по формуле (1) СП 31.13330.2012:

| Qсут. m= | Σ qN | , м3/сут , |
| --- | --- | --- |
|  | 1000 |  |

где: q – удельное водопотребление (утвержденная норма);

N – расчетное число водопотребителей (данные на 1.01.2023).

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления определен по формуле 2 СП 31.13330.2012:

Qсут. max= К сут. max Qсут. m , м3/сут,

где:

Ксут.max= 1,3 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, принимается по п. 2.2 СП 31.13330.2012.

Таблица 1.3.5.а – Расчет потребления воды в поселениях Октябрьского района

| Наименование поселения Каменского района | Количество жителей на 1.01.2024 | Расчетное потребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное среднесуточное водопотребление на 1 жит. л/сут | Среднесуточное, м3/сут | Максимальное суточное, м3/сут | Годовое, тыс. м3 |
| Алексеевское сельское поселение | 2355 | 120 | 325,32 | 422,92 | 154,36 |
| Артемовское сельское поселение | 4307 | 120 | 507,12 | 659,26 | 240,63 |
| Бессергеневское сельское поселение | 5114 | 120 | 612,36 | 796,07 | 290,56 |
| Керчикское сельское поселение | 1508 | 120 | 186,6 | 242,58 | 88,54 |
| Коммунарское сельское поселение | 6093 | 120 | 730,44 | 949,57 | 346,59 |
| Краснокутское сельское поселение | 4750 | 120 | 570 | 741,00 | 270,47 |
| Краснолучское сельское поселение | 2432 | 120 | 291,6 | 379,08 | 138,36 |
| Красюковское сельское поселение | 7365 | 120 | 898,8 | 1168,44 | 426,48 |
| Кривянское сельское поселение | 10561 | 120 | 1267,32 | 1647,52 | 601,34 |
| Мокрологское сельское поселение | 2803 | 120 | 338,4 | 439,92 | 160,57 |
| Персиановское сельское поселение | 18300 | 120 | 1968,72 | 2559,34 | 934,16 |

Фактическое водопотребление в населенных пунктах поселений ниже нормативного 120 л/сут. В связи с ростом тарифа на водоснабжение, часть населения используют индивидуальные колодцы и скважины для полива приусадебных участков.

Как видно из расчетов существующая система водоснабжения поселений требует технического перевооружения и реконструкции, повышения эффективности работы сетей и строительство очистных сооружений для обеспечения населения водой в объемах соответствующим установленным нормативным требованиям.

Система водоснабжения является объединённой для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Водопроводная сеть низкого давления кольцевая.

Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, устанавливаемых на сетях.

Потребные напоры на вводе в здания составляют:

- для одноэтажной застройки – не менее 10 м.вод.ст.;

- для 2-х, 3-х этажной – 14, 18 м.вод.ст.;

- для 4-х, 5-ти этажной – 22, 26 м.вод.ст.

Потребные напоры должны обеспечиваться от водопроводной сети.

    - Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях энергосбережения у всех потребителей предусмотрена установка приборов учета воды.

Основными целями по установке приборов учета являются:

- переход сельскоих поселений на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

- снижение расходов бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;

- создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются: бюджетная сфера, жилищный фонд.

Октябрьский район снабжает холодной водой питьевого качества различных потребителей, в том числе юридические лица (промышленные потребители, предприятия), физические лица (жителей частного сектора и многоквартирных домов, абонентов). Осуществляется коммерческий (КУ) передаваемой потребителям холодной воды. В настоящее время подавляющее большинство абонентов имеют приборы учета. Процент оснащения потребителей приборами учета довольно высокий более 85% (по данным эксплуатирующих организаций).

    - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселений района

В расчетный период предусмотренный генеральными планами в поселениях района ожидается увеличение водопотребления жителями за счет расширения централизованных систем водоснабжения и подключения новых абонентов.

В последние годы в части населенных пунктов Октябрьского района были выполнены капитальные ремонты и реконструкция водопроводных сетей а так же введены в строй новые водопроводные сети. Однако большинство сетей обеспечить подключение значительного количества абонентов не в состоянии из-за неудовлетворительного состояния. Для обеспечения развития централизованного водоснабжения на данный момент существует острая необходимость замены и модернизации систем водоснабжения поселений.

Определение резерва мощности системы водоснабжения приведено в таблице 1.3.7.а.

Таблица 1.3.7.а - Определение резерва/дефицита мощности системы водоснабжения по данным 2018 года

| Наименование поселения | Годовое потребление, тыс. м3 | Потребление суточное, м3/сут | Производительность существующих водозаборных и очистных сооружений, м3/сут | Резерв/дефицит мощностей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Алексеевское СП Артемовское СП Бессергеневское СП Краснокутское СП Мокрологское СП Краснолучское СП Коммунарское СП Красюковское СП Персиановское СП (без п.Персиановский) | 1272,23 | 3485,56 | Шахтинско-Донской водопровод Водопровод МУП «Горводоканал» г.Новочеркасска (Бессергеневское СП) | Резерв есть |
| Керчикское СП х.Верхняя Кадамовка п. Новоперсиановский | 56,3 | 154,25 | Скважинные водозаборы | Дефицит |
| п.Персиановский | 159,9 | 438,08 | Водопровод МУП «Горводоканал» г.Новочеркасска | Резерв есть |
| ст. Кривянская, пос. Кадамовский | 272,48 | 746,52 | Водопровод МУП «Горводоканал» г.Новочеркасска | Резерв есть |
| сл. Красюковская, х. Яново-Грушевский | 32,07 | 87,86 | Водопровод МУП «Горводоканал» г.Новочеркасска | Резерв есть |

    - Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основании расхода питьевой, технической воды в соответствии со СП 31.13330.2012 и СП 30.13330.2012, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

На момент актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Октябрьского района проводятся подготовительные работы для реализации проекта «Реконструкция Шахтинско-Донского водовода» в рамках которых был подготовлен и согласован баланс водопотребления на 2023 год с учетом увеличения мощности ОСВ и увеличением численности населения, так же идут подготовительные работы по подключению п. Новоперсиановка к Шахтино-Донскому водоводу.

Прогнозные балансы расчитаны с учетом вышеперечиленных мероприятий и увеличение численности населения.

Таблица 1.3.8.а - Прогнозный водные балансы

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс. куб. м | 3178,2 | 3304,4 | 4098,3 | 5073,4 | 6050,4 | 7029,2 | 8009,9 | 8992,3 | 2864,2 | 2825,5 | 2788,2 | 2752,5 |
| 1 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 | 65,3 |
| 2 | Объем воды, поступившей в сеть: | тыс. куб. м | 3112,9 | 3239,1 | 4033,0 | 5008,1 | 5985,1 | 6963,9 | 7944,6 | 8927,0 | 8887,3 | 8849,1 | 8812,4 | 8777,2 |
| 3 | Потери воды | тыс. куб. м | 1323,2 | 1270,3 | 1219,5 | 1170,7 | 1123,9 | 1078,9 | 1035,8 | 994,3 | 954,6 | 916,4 | 879,7 | 844,5 |
|  |  | % | 42,51% | 39,22% | 30,24% | 23,38% | 18,78% | 15,49% | 13,04% | 11,14% | 10,74% | 10,36% | 9,98% | 9,62% |
| 4 | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м | 1789,7 | 1968,8 | 2813,5 | 3837,4 | 4861,2 | 5885,0 | 6908,8 | 7932,7 | 7932,7 | 7932,7 | 7932,7 | 7932,7 |

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованные системы горячего водоснабжения в сельских поселениях отсутствуют.

    - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактических потерях питьевой воды представлены в таблице 1.3.10.а. Данные по фактическим потерям предоставлены эксплуатирующими организациями ГУП РО «УРСВ», ООО «Ядро».

Таблица 1.3.10.а – Фактические и планируемые потери воды

| Наименование | Ед. изм. | Потери |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднесуточные | Годовые |
| Фактические (по состоянию на 2022г.) | м3 | 6152,575 | 2245690,00 |
| Планируемые 2034г. | м3 | 4438,35 | 1620000,00 |

    - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Прогнозируемая среднесуточная и максимальная потребность поселения в воде питьевого качества на расчетный срок может быть обеспечена действующими источниками водоснабжения.

Для подачи достаточного количества воды от источников в поселения требуется реконструкция системы водоснабжения.

    - Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Эксплуатация водопроводов осуществляется предприятиями ГУП РО «УРСВ», ООО «Нептун». Водопроводы поселений Октябрьского района являются собственностью Ростовской области и закреплены за выше указанным предприятиями на праве хозяйственного ведения.

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

В системе водоснабжения на период до 2035 года намечается организация объединенной системы хозяйственно-питьевого, противопожарного и коммунально-производственного водопровода, где обязательно использование только очищенных вод. Основным направлением использования водных ресурсов является организация систем водоснабжения, подготовка воды надлежащего качества в соответствии с Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», обеспечение нормативных показателей водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды для всех типов поселений.

Учитывая тенденции в мировой и отечественной практике, направленные на бережное отношение к природным ресурсам, а также принимая во внимание удорожание природных ресурсов, необходим пересмотр концепции политики при централизованном водоснабжении. В силу ФЗ № 261 от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» - экономия воды, сокращение ее потерь являются кардинальной задачей водоснабжения. Сократив потери воды в наружной водопроводной сети и во внутреннем водопроводе, существующую потребность в воде можно удовлетворить при расходе меньшего ее количества. Рациональное расходование воды не только обеспечивает экономию энергетических и материальных ресурсов, но одновременно способствует решению задачи охраны водоемов от загрязнения.

Реализация концепции водоснабжения осуществляется через энергосберегающие мероприятия, составляющие единый комплекс, направленный на совершенствование проектирования, эксплуатации, изменение социального отношения к воде.

Решение проблемы обеспечения населения поселений качественной питьевой водой намечается по следующим направлениям:

1. Организация системы водоснабжения в районах, где отсутствует централизованное водоснабжение;

2. Совершенствование и реконструкция системы нецентрализованного водоснабжения;

3. Реконструкция и модернизация действующей сети и сооружений водоснабжения;

4. Охрана источников питьевого водоснабжения.

Зона санитарной охраны

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Для водовода – 20 м в каждую сторону. Создаются с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

Схема границ зон и прибрежных защитных полос выполнена с учетом того, что Водный кодекс (№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г.) вводит понятие береговой линии и береговой полосы – как полосу земли вдоль береговой линии водного объекта и предназначенной для общего пользования. Ширина зоны по новому кодексу устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с п. 4 с. 65 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки. Для рек на территории поселения ширина водоохраной зоны составляет 200 м.

В границах водных охранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для зон ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

Таблица 1.20.1 - Перечень плановых мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения

| № | Сельское поселение | Мероприятие | Год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | Алексеевское | Реконструкция водопровода х. Ильичевка ул. Заречная от ж/д №46 до ж/д№50 Д 90 L 360 м | 1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Коммунарское | Реконструкция водопровода в п. Новосветловский ул. Московская Д 110 L 150 м | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Краснолучское | Реконструкция водопровода в п. Первомайский ул. Дружбы (от врезки до конечной точки 270п.м | 1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Алексеевское | Реконструкция водопровода х. Ильичевка (проулок до школы) ул. Заречная – ул. П. Революции Д 100 L 170 м | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Каменоломненское | Строительство водопроводной уличной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, р.п. Каменоломни, ул. Подгорная | 0 | 7537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Коммунарское | Реконструкция водопровода в п. Верхнегрушевский ул. Гагарина (от ул. Железнодорожная до ул. Весовая) Д110 L 600 м | 0 | 2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Краснолучское | Реконструкция водопровода в п. Нижнедонской ул. Молодежная Д110 L – 400 м, | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Краснолучское | Реконструкция водопровода в п. Нижнедонскойул. Юбилейная L – 500 м Д110 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Артемовское | Реконструкция водопровода в п. Новокадамово пер. Транспортный (от пер. Октябрьский до ул. Клубная) Д110 L 650 м + установка пожарного гидранта | 0 | 3165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Краснолучское | Реконструкция водопровода в п. Нижнедонскойул. Ленина L – 600 м Д100 | 0 | 2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Керчикское | Реконструкция водопровода х. Керчик-Савров В3-2 (-начало объекта: задвижка в смотровом колодце 21, находящемся в 600м на север от жилого дома №72 по ул. Советская; - конец объекта: точка В3-2/1 Башня Рожновского, расположенная в 1270м на запад от ВНС №3, находящейся в 700 м на северо-восток от домовладения №70 по ул. Советская; заглушка №15 у жилого дома №31 по ул. Советская) Д=100 мм L=300 м | 0 | 0 | 1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1-ое отделение п. Новоперсиановка | Реконструкция аварийного участка водопровода в п. Новоперсиановка по ул. ЗапасногоД 100 L 240 м | 0 | 0 | 1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Коммунарское | Реконструкция водопровода в п. Верхнегрушевский ул. Железнодорожная Д110 L 500 м | 0 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Коммунарское | Строительство водопроводной уличной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, п. Красногорняцкий, ул. Маграждановой | 0 | 0 | 4543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Каменоломненское | Строительство водопроводной уличной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, р.п. Каменоломни, ул. Западная | 0 | 0 | 0 | 1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Краснолучское | Реконструкция водопровода в п. Нижнедонской ул. Садовая Д110 L – 400 м | 0 | 0 | 0 | 1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Коммунарское | Реконструкция водопровода в п. Новосветловский ул. Зеленая от ж/д №9 до пер. Комсомольский Д110 L 350 м | 0 | 0 | 0 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2-ое отделение п. Новоперсиановка | Реконструкция аварийного участка водопровода в п. Новоперсиановка по ул. Мира Д 100 L 670 м + установка смотровых колодцев | 0 | 0 | 0 | 3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Керчикское | Реконструкция водопровода х. Керчик-Савров В1-4 (-начало объекта: точка 29 у жилого дома №25 по ул. Мира; - конец объекта: заглушка № 3 у жилого дома №44 по ул. Советская) Д=100 мм L= 620м | 0 | 0 | 0 | 0 | 3460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Керчикское | Реконструкция водопровода п. Залужный по ул. данилова от д. №3 до ул. Садовая д № 2 Д=63 мм L= 230м | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Краснокутское | Реконструкция водопровода в х. Марьевка подающий водопровод от ВНС к башне Рожновского L – 200 м. Д - 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Коммунарское | Строительство водопроводной уличной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, п. Верхнегрушевский, ул. Полевая | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Артемовское | Реконструкция водопровода в п. Новокадамово от ул. Северная до ул. Октябрьская) Д110 L 420 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Персиановское | Реконструкция водопровода в п. Казачьи Лагери ул. Петрушко (от ВНС до ул. Петрушко. 4)L – 750 м. Д - 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Коммунарское | Реконструкция аварийного участка водопровода п. Красногорняцкий ул. Свердлова (от ул. Борзика до ул. Поваренкина) L 160 Д110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Коммунарское | Реконструкция водопровода в п. Верхнегрушевский ул. Южная (от тока до ул. Весовая) Д110 L 318 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Мокрологское | Реконструкция водопровода в х. Маркин по ул. Школьная, L-500, Д90-110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Персиановское | Реконструкция водопровода в п. Казачьи Лагери по ул. Речная L – 350 м. Д - 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Коммунарское | Реконструкция водопровода в п. Верхнегрушевский по пер. Зеленый L 300 м, Д 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Краснокутское | Реконструкция водопровода в х. Красный Кут на переходе через р.Аюта с ул. Заречная на ул. Калинина водопроводные сети, L – 60 м. Д - 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 1-ое отделение п. Новоперсиановка | Реконструкция аварийного участка водопровода в п. Новоперсиановка по ул. Полевая Д 100 L 420 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Алексеевское | Реконструкция водопровода от ул. Молодежная до ул. Железнодорожная х. Ильичевка Д 90/110 L 350 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Коммунарское | Строительство водопровода к микрорайону в п. Красногорняцкий (10 МКД) Д110 L 200 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Краснокутское | Реконструкция водопровода на х. Красный Кут и х. Новогригорьевка от 1000 км автодороги L – 400 м. Д - 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Артемовское | Реконструкция водопровода х. Атюхта ул. Школьная д.1, Д 90/110, L 400 м, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2677 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Краснокутское | Реконструкция подающего водопровода в х. Марьевка по ул. Парковая, L – 300 м Д - 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 1-ое отделение п. Новоперсиановка | Реконструкция аварийного участка водопровода в п. Новоперсиановка по ул. Гвардейская Д 100 L 240 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1606 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Коммунарское | Реконструкция водопровода в п. Верхнегрушевский по ул. Короткая L 116 м, Д 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 |
| 39 | 1-ое отделение п. Новоперсиановка | Реконструкция аварийного участка водопровода в п. Новоперсиановка по ул. Школьная Д100 L 220 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541 | 0 | 0 |
| 40 | Персиановское | Реконструкция водопровода в п. Казачьи Лагери ул. 60 лет Победы L – 450 м, Д - 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3152 | 0 | 0 |
| 41 | Бессергеневское | Реконструкция водопровода ст. Бессергеневская ул. Семисохина, ул. Комарова, ул. Песчаная d=l00 мм 2000 п. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13726 | 0 |
| 42 | Бессергеневское | Кап.ремонт водопровода ст. Заплавская, d=50-150 мм 32100 п. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44059 | 44059 | 44059 | 44059 | 44059 |
| 43 | Персиановское | Реконструкция аварийного участка подводящего водопровода в п. Казачьи Лагери L – 600 м, Д - 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7315 | 0 |
| 44 | Артемовское | Реконструкция водопровода в п. Новокадамово по ул. Гагарина Д110 L 420 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4118 |
| 45 | Артемовское | Реконструкция водопровода в п. Новокадамово по пер. Транспортный Д63 L 40 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 46 | 1-ое отделение п. Новоперсиановка | Реконструкция аварийного участка водопровода в п. Новоперсиановка по ул. Комсомольская Д 120 L 240 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841 |
| 47 | Персиановское | Реконструкция участка водовода п. Персиановский 150 м на юг от кафе Жемчужина с применением полиэтиленовых труб Ду 225 мм, L=290 п.м. | 0 | 2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Персиановское | Реконструкция участка водовода п. Персиановский от кафе Жемчужная до ул. Южная с применением полиэтиленовых труб Ду 225 мм, L=250 п.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Персиановское | Реконструкция участка водовода п. Персиановский от ул. Южная до ВНС с применением полиэтиленовых труб Ду 225 мм, L=360 п.м. | 3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Все поселения | Капитальный ремонт аварийных участков сетей водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|  |  | ИТОГО | 7452 | 21507 | 8654 | 9431 | 15969 | 9088 | 6767 | 52469 | 52350 | 51564 | 67100 | 52273 |

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющей водоснабжение

Одной из основных составляющих при эксплуатации системы водоснабжения является развитие систем дистанционного управления и автоматизации основных процессов, связанных с водоподготовкой и транспортом воды.

На данный момент средства телемеханизации и диспетчерского управления на водопроводной сети не используются. При реконструкции системы водоснабжения необходимо внедрить комплекс устройств позволяющих производить дистанционное управление отдельными элементами системы, автоматизировать процессы водоподготовки и механической водоподачи. С помощью датчиков информация о работе головных сооружений и насосных станций должна передаваться в центральную диспетчерскую на пульт дистанционного управления.

Одной из самых надежных систем диспетчерского управления и сбора данных на сегодняшний день является SCADA система iFIX версия 3.5 с количеством контролируемых параметров (тэгов) на каждом объекте - 40. Для оборудования системы водоснабжения Жирновского городского поселения можно рекомендовать систему SCADA после соответствующей проектной проработки.

В процессе работы система должна постоянно контролировать следующие технологические параметры:

- уровень воды в резервуаре чистой воды; на НС по 4 датчика давления на водоводах (4 аналоговых входа, 4-20 мА); контролировать параметры ТПЧ - ток, частота, режим работы; состояние насосных агрегатов; потребляемый двигателями насосных агрегатов ток при питании от сети 0,4 кВ, (4 аналоговых входа, с преобразователя 5А/4-20 мА); состояние электрических вводов (2 дискретных входа); охранно-пожарная сигнализация. Предусмотрено управление насосными агрегатами, и частотными преобразователями. Контроллер (TWIDO) модульного типа с Ethernet интерфейсом. Канал связи: GPRS или радиоканал.

Все составляющие данного телекомплекса позволят отслеживать целый ряд параметров работы насосного оборудования, водопроводной сети, позволят отслеживать наличие утечек и порывов, при этом оповещение и управление осуществляется дистанционно посредством сотовой связи.

    - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

На сегодняшний день практически все абоненты обеспеченны приборами учета воды (счетчиками).

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование

Трассировка водопроводной сети выполнена в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. Описание маршрутов прохождение трубопроводов приведено в пункте 1.1.3., а также показано в графической части схем водоснабжения и водоотведения Октябрьского района.

    - Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В ходе реконструкции системы водоснабжения местоположение насосных станций, резервуаров чистой воды изменять не планируется.

Необходимо выделить зоны под строительство водопровода в районах нового строительства. Градостроительным регламентом должны быть установлены ограничения на использование земельных участков, обусловленные особыми условиями использования территорий, входящих в охранные зоны объектов водоснабжения.

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Границы планируемых зон объектов системы водоснабжения приведены в графической части схем водоснабжения и водоотведения.

    - Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Схемы существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения приведены в графической части проекта.

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

    - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения большей части Октябрьского района являются воды реки Дон. Водозабор находится в 31 км от города Шахты.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012 источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м, при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водопровода. Для г. Шахты ширина СЗЗ водоводов составляет 50 м, т.к. грунтовые воды залегают близко к поверхности. В ее пределах должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод, приняты:

- проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод;

- на существующем водозаборе необходима организация службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля, контроля режима эксплуатации и контроля качества воды, подаваемой потребителю;

- установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над количеством отбираемой воды;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса;

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения;

- отвод промывных вод системы водоподготовки в канализационную сеть с последующей очисткой.

Таблица 1.5.1.а - Регламенты использования территории зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хозбытовых зданий; - Проживание людей; - Посадка высокоствольных деревьев; - Применение ядохимикатов и удобрений; - Купание, стирка белья, водопой скота. | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. |
| II и III пояса | - Размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота; - Применение удобрений и ядохимикатов, - Рубка леса главного пользования и реконструкции; - Сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные нормы - При наличии судоходства сброс фановых и подсланевых вод и твердых отходов. | - Строительство жилых, промышленныхи сельскохозяйственных объектов с отводом стоков на очистные сооружения; - Благоустройство территории населенных пунктов с отводом поверхностного стока на очистные сооружения; - Купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля в установленных и обустроенных местах; - Добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с госсаннадзором; -Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов по согласованию с госсаннадзором; - При наличии судоходства оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - Оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. - Рубки ухода и санитарные рубки леса |

  - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Стоимость реализации мероприятий определена с учетом:

•	Прогноза социально-экономического развития Министерства экономического развития Российской Федерации - Прогноза индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2024 г. (инвестиции в основной капитал (капитальные вложения));

•	НЦС 81-02-14-2023 Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник N 14. Наружные сети водоснабжения и канализации

Финансирование мероприятий предполагается осуществлять за счет реализации инвестиционной программы ГУП РО «УРСВ», а так же при помощи местного и областного бюджетов.

Таблица 1.6.б - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

| № | Сельское поселение | Мероприятие | Затраты, тыс. рублей без НДС в ценах годов реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | Алексеевское | Реконструкция водопровода х. Ильичевка ул. Заречная от ж/д №46 до ж/д№50 Д 90 L 360 м | 1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Коммунарское | Реконструкция водопровода в п. Новосветловский ул. Московская Д 110 L 150 м | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Краснолучское | Реконструкция водопровода в п. Первомайский ул. Дружбы (от врезки до конечной точки 270п.м | 1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Алексеевское | Реконструкция водопровода х. Ильичевка (проулок до школы) ул. Заречная – ул. П. Революции Д 100 L 170 м | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Каменоломненское | Строительство водопроводной уличной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, р.п. Каменоломни, ул. Подгорная | 0 | 7537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Коммунарское | Реконструкция водопровода в п. Верхнегрушевский ул. Гагарина (от ул. Железнодорожная до ул. Весовая) Д110 L 600 м | 0 | 2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Краснолучское | Реконструкция водопровода в п. Нижнедонской ул. Молодежная Д110 L – 400 м, | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Краснолучское | Реконструкция водопровода в п. Нижнедонскойул. Юбилейная L – 500 м Д110 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Артемовское | Реконструкция водопровода в п. Новокадамово пер. Транспортный (от пер. Октябрьский до ул. Клубная) Д110 L 650 м + установка пожарного гидранта | 0 | 3165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Краснолучское | Реконструкция водопровода в п. Нижнедонскойул. Ленина L – 600 м Д100 | 0 | 2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Керчикское | Реконструкция водопровода х. Керчик-Савров В3-2 (-начало объекта: задвижка в смотровом колодце 21, находящемся в 600м на север от жилого дома №72 по ул. Советская; - конец объекта: точка В3-2/1 Башня Рожновского, расположенная в 1270м на запад от ВНС №3, находящейся в 700 м на северо-восток от домовладения №70 по ул. Советская; заглушка №15 у жилого дома №31 по ул. Советская) Д=100 мм L=300 м | 0 | 0 | 1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1-ое отделение п. Новоперсиановка | Реконструкция аварийного участка водопровода в п. Новоперсиановка по ул. ЗапасногоД 100 L 240 м | 0 | 0 | 1223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Коммунарское | Реконструкция водопровода в п. Верхнегрушевский ул. Железнодорожная Д110 L 500 м | 0 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Коммунарское | Строительство водопроводной уличной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, п. Красногорняцкий, ул. Маграждановой | 0 | 0 | 4543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Каменоломненское | Строительство водопроводной уличной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, р.п. Каменоломни, ул. Западная | 0 | 0 | 0 | 1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Краснолучское | Реконструкция водопровода в п. Нижнедонской ул. Садовая Д110 L – 400 м | 0 | 0 | 0 | 1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Коммунарское | Реконструкция водопровода в п. Новосветловский ул. Зеленая от ж/д №9 до пер. Комсомольский Д110 L 350 м | 0 | 0 | 0 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2-ое отделение п. Новоперсиановка | Реконструкция аварийного участка водопровода в п. Новоперсиановка по ул. Мира Д 100 L 670 м + установка смотровых колодцев | 0 | 0 | 0 | 3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Керчикское | Реконструкция водопровода х. Керчик-Савров В1-4 (-начало объекта: точка 29 у жилого дома №25 по ул. Мира; - конец объекта: заглушка № 3 у жилого дома №44 по ул. Советская) Д=100 мм L= 620м | 0 | 0 | 0 | 0 | 3460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Керчикское | Реконструкция водопровода п. Залужный по ул. данилова от д. №3 до ул. Садовая д № 2 Д=63 мм L= 230м | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Краснокутское | Реконструкция водопровода в х. Марьевка подающий водопровод от ВНС к башне Рожновского L – 200 м. Д - 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Коммунарское | Строительство водопроводной уличной сети по адресу: Ростовская обл., Октябрьский р-н, п. Верхнегрушевский, ул. Полевая | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Артемовское | Реконструкция водопровода в п. Новокадамово от ул. Северная до ул. Октябрьская) Д110 L 420 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Персиановское | Реконструкция водопровода в п. Казачьи Лагери ул. Петрушко (от ВНС до ул. Петрушко. 4)L – 750 м. Д - 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Коммунарское | Реконструкция аварийного участка водопровода п. Красногорняцкий ул. Свердлова (от ул. Борзика до ул. Поваренкина) L 160 Д110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Коммунарское | Реконструкция водопровода в п. Верхнегрушевский ул. Южная (от тока до ул. Весовая) Д110 L 318 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Мокрологское | Реконструкция водопровода в х. Маркин по ул. Школьная, L-500, Д90-110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Персиановское | Реконструкция водопровода в п. Казачьи Лагери по ул. Речная L – 350 м. Д - 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Коммунарское | Реконструкция водопровода в п. Верхнегрушевский по пер. Зеленый L 300 м, Д 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Краснокутское | Реконструкция водопровода в х. Красный Кут на переходе через р.Аюта с ул. Заречная на ул. Калинина водопроводные сети, L – 60 м. Д - 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 1-ое отделение п. Новоперсиановка | Реконструкция аварийного участка водопровода в п. Новоперсиановка по ул. Полевая Д 100 L 420 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Алексеевское | Реконструкция водопровода от ул. Молодежная до ул. Железнодорожная х. Ильичевка Д 90/110 L 350 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Коммунарское | Строительство водопровода к микрорайону в п. Красногорняцкий (10 МКД) Д110 L 200 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Краснокутское | Реконструкция водопровода на х. Красный Кут и х. Новогригорьевка от 1000 км автодороги L – 400 м. Д - 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2893 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Артемовское | Реконструкция водопровода х. Атюхта ул. Школьная д.1, Д 90/110, L 400 м, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2677 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Краснокутское | Реконструкция подающего водопровода в х. Марьевка по ул. Парковая, L – 300 м Д - 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 1-ое отделение п. Новоперсиановка | Реконструкция аварийного участка водопровода в п. Новоперсиановка по ул. Гвардейская Д 100 L 240 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1606 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Коммунарское | Реконструкция водопровода в п. Верхнегрушевский по ул. Короткая L 116 м, Д 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 |
| 39 | 1-ое отделение п. Новоперсиановка | Реконструкция аварийного участка водопровода в п. Новоперсиановка по ул. Школьная Д100 L 220 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541 | 0 | 0 |
| 40 | Персиановское | Реконструкция водопровода в п. Казачьи Лагери ул. 60 лет Победы L – 450 м, Д - 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3152 | 0 | 0 |
| 41 | Бессергеневское | Реконструкция водопровода ст. Бессергеневская ул. Семисохина, ул. Комарова, ул. Песчаная d=l00 мм 2000 п. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13726 | 0 |
| 42 | Бессергеневское | Кап.ремонт водопровода ст. Заплавская, d=50-150 мм 32100 п. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44059 | 44059 | 44059 | 44059 | 44059 |
| 43 | Персиановское | Реконструкция аварийного участка подводящего водопровода в п. Казачьи Лагери L – 600 м, Д - 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7315 | 0 |
| 44 | Артемовское | Реконструкция водопровода в п. Новокадамово по ул. Гагарина Д110 L 420 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4118 |
| 45 | Артемовское | Реконструкция водопровода в п. Новокадамово по пер. Транспортный Д63 L 40 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 46 | 1-ое отделение п. Новоперсиановка | Реконструкция аварийного участка водопровода в п. Новоперсиановка по ул. Комсомольская Д 120 L 240 м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841 |
| 47 | Персиановское | Реконструкция участка водовода п. Персиановский 150 м на юг от кафе Жемчужина с применением полиэтиленовых труб Ду 225 мм, L=290 п.м. | 0 | 2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Персиановское | Реконструкция участка водовода п. Персиановский от кафе Жемчужная до ул. Южная с применением полиэтиленовых труб Ду 225 мм, L=250 п.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Персиановское | Реконструкция участка водовода п. Персиановский от ул. Южная до ВНС с применением полиэтиленовых труб Ду 225 мм, L=360 п.м. | 3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Все поселения | Капитальный ремонт аварийных участков сетей водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|  |  | ИТОГО | 7452 | 21507 | 8654 | 9431 | 15969 | 9088 | 6767 | 52469 | 52350 | 51564 | 67100 | 52273 |

  - Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения приведены в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 года №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:

а) показатели качества воды (в отношении питьевой воды);

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

Показателями качества питьевой воды являются:

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).

Показателями энергетической эффективности являются:

- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м).

При определении фактических значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности учитывается:

а) результаты технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения (далее - техническое обследование);

б) информацию, раскрываемую организациями, осуществляющими водоснабжение в соответствии со Стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 г. N 6;

в) информацию, предоставленную территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о состоянии качества питьевой воды, подаваемой организацией, осуществляющей водоснабжение и соответствии или несоответствии питьевой воды установленным требованиям;

г) информацию, предоставленную территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный экологический надзор, о состоянии водных объектов, забор (изъятие) водных ресурсов из которых осуществляется организацией, осуществляющей водоснабжение;

д) данные коммерческого учета холодной воды;

е) иную информацию, предоставленную организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, содержащую сведения о фактическом состоянии объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Фактические значения показателей качества питьевой воды определяются следующим образом:

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды:

Дпрс=КпрсКn∙100%,

Кпрс - количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям;

Кn - общее количество отобранных проб.

Фактические значения показателя надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения определяется отдельно для централизованных систем холодного водоснабжения и характеризуются количеством перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км):

ПН=КапLсети,

Ка/п - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения или договором транспортировки холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение;

Lсети - протяженность водопроводной сети (км).

В случае если продолжительность одного перерыва подачи холодной воды, горячей воды превысила 12 часов с момента его начала, то такой перерыв разбивается на несколько перерывов, исходя из не превышения продолжительности каждого перерыва 12 часов.

Фактические значения показателей энергетической эффективности определяются следующим образом:

а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (процентов):

ДПВ=VпотVобщ∙100%

Vобщ - общий объем воды, поданной в водопроводную сеть;

Vпот - объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт*ч/куб. м):

Утр=КЭVобщ

КЭ – общее количество электроэнергии, потребленной в тех. процессе подачи воды, кВт;

Vобщ - общий объем воды, поданной в водопроводную сеть.

Целевые показатели системы водоснабжения Октябрьского района приведены в таблице 1.7

Таблица 1.7.а – Целевые показатели системы водоснабжения (ГУП РО «УРСВ», питьевая вода)

| № п/п | Плановый показатель качества, надежности и энергетической эффективности | Год действия концессионного соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| ПИТЬЕВАЯ ВОДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче холодной воды в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 4,90 | 4,88 | 4,83 | 4,78 | 4,73 | 4,68 | 4,64 | 4,59 | 4,55 | 4,51 | 4,46 | 4,42 | 4,38 | 4,34 | 4,30 |
| 4 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 45,01% | 49,61% | 42,51% | 39,22% | 30,24% | 23,38% | 18,78% | 15,49% | 13,04% | 11,14% | 10,74% | 10,36% | 9,98% | 9,62% | 9,62% |
| 4.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) | 0,1717 | 0,1717 | 0,1717 | 0,1717 | 0,1717 | 0,1717 | 0,1717 | 0,1717 | 0,1717 | 0,1717 | 0,1717 | 0,1717 | 0,1717 | 0,1717 | 0,1717 |

Таблица 1.7.г – Целевые показатели системы водоснабжения (ООО «Нептун, питьевая вода)

| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Величина показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную сеть водоснабжения водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 2,04 | 2,04 | 2,02 | 1,98 | 1,92 | 1,88 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| 3 | Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 36 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/м3 | 0,591 | 0,591 | 0,590 | 0,589 | 0,588 | 0,587 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 |

  - Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В результате обследования объектов систем водоснабжения бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.

Глава 2 «СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ»

  - Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

    - Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования

Артемовское сельское поселение

В поселке Качкан имеется канализационную сеть протяженностью 2,3 км с выводом на очистные сооружения с биологической очисткой. В настоящее время канализационная насосная станция и очистные сооружения не эксплуатируются, а стоки поступают по самотечному коллектору в пруд п. АртемГРЭС г. Шахты.

Канализационная сеть проложена по ул. Райниса, ул. Покрышкина, ул. Латугина, ул. Молодёжная.

Бессергеневское сельское поселение

В Бессергеневском сельском поселении в станице Заплавской имеется канализационная сеть.

Стоки по самотечному канализационному коллектору поступают на канализационную насосную станцию, расположенную по пер. Аптечный №1, которая подает стоки на канализационную насосную станцию, расположенную по ул. Пляжная №16 в п. Донской г. Новочеркасска, затем стоки подаются на канализационные очистные сооружения в п. Кадамовский г. Новочеркасска.

Канализационная сеть выполнена из чугунных труб диаметром 150мм, 219мм (протяженность 5335м, год прокладки – 1979г).

Канализационная сеть проложена по ул. Почтовая, ул. Шоссейная.

Коммунарское сельское поселение

В Коммунарском сельском поселении канализационная сеть имеется только в п. Красногорняцкий.

Стоки по самотечному канализационному коллектору поступают на канализационную насосную станцию (КНС №2), расположенную по ул. Комарова 25а, затем стоки по напорному коллектору, выполненному из чугунных труб диаметром 100мм (протяженность 4500м), подаются на канализационную насосную станцию, расположенную с южной стороны жилого дома №39 по ул. Пролетарская в п.г.т. Каменоломни, которая подает стоки на канализационную очистную станцию.

Канализационная сеть выполнена из керамических труб диаметром 100мм, 150мм (протяженность 700м).

Канализационная сеть проложена по ул. Комарова, ул. Борзик, ул. Толстого, ул. Поварёнкина.

Краснолучское сельское поселение

Канализационная сеть имеется в п. Нижнедонской.

Канализационная сеть, проложенная по ул. Ленина, состоит из асбестоцементных труб диаметром 100мм (протяженность 400м). Стоки самотеком поступают в два железобетонных колодца, расположенные на ул. Ленина в 70м от детского сада. Погружным канализационным насосом стоки, по стальному напорному водоводу диаметром 100мм подаются на поля фильтрации.

Красюковское сельское поселение

В Красюковском сельском поселении канализационная сеть имеется только в сл. Красюковская.

Стоки по самотечному канализационному коллектору поступают на канализационную насосную станцию, расположенную по ул. Кольцевая в районе дома №7, которая подает стоки на канализационную очистную станцию, расположенную в п. Казачьи Лагери по ул. Привокзальная 11а.

Канализационная сеть выполнена из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, 160мм (протяженность 1673м, год прокладки – 2009г), из стальных труб диаметром 108мм (протяженность 34м).

Канализационная сеть проложена по ул. Кленовая, ул. Радиальная, ул. Кольцевая.

Кривянское сельское поселение

В настоящее время централизованная система канализации имеется в станице Кривянская охватывающая территорию многоэтажной застройки.

Система водоотведения включает сети коллекторов и канализационную насосную станцию (КНС) расположенную по ул. Октябрьская, д №1б.

Сточные воды по системе самотечных коллекторов попадают на КНС, оттуда по напорному коллектору под напором транспортируются на канализационные очистные сооружения НчГРЭС г. Новочеркасска.

Канализационная сеть выполнена из чугунных труб диаметром 100мм (протяженность 7000м), диаметром 150мм (протяженность 4060м).

Канализационная сеть проложена по ул. Октябрьская, ул. Гагарина, ул. 40 Лет Победы, ул. Мостовая, ул. Кирпичная.

Мокрологское сельское поселение

В Мокрологском сельском поселении централизованная канализационная сеть имеется в хуторе Костиков и в хуторе Маркин.

В хуторе Костиков канализационная сеть проложена по улице Строителей и по улице Северной с последующим сбросом сточных вод в сеть г. Шахты. Канализационная сеть выполнена из чугунных труб диаметром 150мм, 200мм (протяженность 645м, год прокладки – 2003г).

В хуторе Маркин сточные воды по системе самотечных коллекторов попадают на КНС, оттуда по напорному коллектору под напором транспортируются в здание перекачной станции, расположенной в 350 м на северо-запад от жилого дома №3 ул. Школьная, х. Маркин.

Канализационная сеть выполнена из чугунных труб диаметром (протяженность 1215м, год прокладки – 1965г), асбестовых труб диаметром 150мм (протяженность 645м, год прокладки – 1965г).

Канализационная сеть проложена по ул. Жорина, ул. Школьная, пер. Клубный, ул. Молодежная.

Персиановское сельское поселение

В настоящее время в поселках Персиановского сельского поселения система водоотведения включает сети коллекторов и канализационные насосные станции (КНС) расположенные в поселках Персиановский и Казачьи Лагери. Эксплуатирующей организацией является ООО «Вода и стоки».

п. Персиановский

В систему водоотведения поселка Персиановский поступают стоки от населения и от объектов социального назначения. Канализационными сетями охвачена территория средней и многоэтажной жилой застройки. Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от небольших предприятий на очистные сооружения. Канализационная сеть построена по схеме, определяемой планировкой застройки, общим направлением рельефа местности и местоположением очистных сооружений канализации. Сети проложены из чугунных, керамических и асбестоцементных труб диаметром 100-150-200-400 мм и имеют неудовлетворительное состояние.

Канализационная сеть, проложенная в квартале по пер. Новый, ограниченным ул. Московская и пер. Короткий состоит из асбестоцементных труб диаметром 110мм (протяженность 340,65м), и обеспечивает канализацию 11 домов. Стоки самотеком поступают в канализационную насосную станцию КНС №2, расположенную по ул. Московская. КНС №2 подает стоки по стальному трубопроводу диаметром 100мм в пруд фильтрации, который расположен по ул. Степная.

Канализационная сеть, проложенная по ул. Садовая, ул. Университетская, ул. Весенняя, состоит из полиэтиленовых труб диаметром 150мм. Стоки самотеком поступают в канализационную насосную станцию КНС №1, расположенную по ул. Мичурина №1а. КНС №1 подает стоки по асбестоцементному напорному коллектору диаметром 200мм в канализационный коллектор диаметром 400мм, идущий к насосно-фекальной станции, а далее на площадку канализационных очистных сооружений.

Канализационная сеть, проложенная по ул. Мичурина, ул. Славы, ул. Кривошлыкова, ул. Мира, подает стоки самотеком в канализационный коллектор диаметром 400мм, идущий к насосно-фекальной станции, а далее на площадку канализационных очистных сооружений.

Сточные воды от п. Персиановский поступают на канализационную насосную станцию производительностью 70 м3/час и перекачиваются по напорному водоводу диаметром 160 мм на площадку канализационных очистных сооружений. На КНС установлены насосы разной мощности. Сточные воды проходят биологическую очистку в естественных условиях на полях фильтрации.

Мощность очистных сооружений п. Персиановский 1500 м3/сутки, фактический объем сточных вод 300 м3/сут.

На сетях водоотведения приборов учета объемов сточных вод нет. Объемы водоотведения равны объемам водоснабжения.

п. Казачьи Лагери

Канализационная сеть, проложенная по ул. Петрушко, ул. 60 лет Победы, ул. Российская, ул. Речная, состоит из керамических труб диаметром 100мм, 150мм, 200мм, 300мм (протяженность 5800м), из чугунных труб диаметром 159мм, 219мм (протяженность 4640м). Стоки самотеком поступают в канализационную насосную станцию КНС, расположенную по ул. 60 лет Победы №1а. КНС подает стоки по чугунному напорному коллектору диаметром 219мм, 2х159мм на площадку канализационных очистных сооружений.

В настоящее время канализационные очистные сооружения находятся в аварийном состоянии.

    - Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Персиановское сельское поселение

п. Персиановский. Канализационная сеть, проложенная в квартале по пер. Новый, ограниченным ул. Московская и пер. Короткий состоит из асбестоцементных труб диаметром 110мм (протяженность 340,65м), и обеспечивает канализацию 11 домов. Стоки самотеком поступают в канализационную насосную станцию КНС №2, расположенную по ул. Московская. КНС №2 подает стоки по стальному трубопроводу диаметром 100мм в пруд фильтрации, который расположен по ул. Степная.

Канализационная сеть, проложенная по ул. Садовая, ул. Университетская, ул. Весенняя, состоит из полиэтиленовых труб диаметром 150мм. Стоки самотеком поступают в канализационную насосную станцию КНС №1, расположенную по ул. Мичурина №1а. КНС №1 подает стоки по асбестоцементному напорному коллектору диаметром 200мм в канализационный коллектор диаметром 400мм, идущий к насосно-фекальной станции, а далее на площадку канализационных очистных сооружений.

Канализационная сеть, проложенная по ул. Мичурина, ул. Славы, ул. Кривошлыкова, ул. Мира, подает стоки самотеком в канализационный коллектор диаметром 400мм, идущий к насосно-фекальной станции, а далее на площадку канализационных очистных сооружений.

Сточные воды от п. Персиановский поступают на канализационную насосную станцию производительностью 70 м3/час и перекачиваются по напорному водоводу диаметром 160 мм на площадку канализационных очистных сооружений. На КНС установлены насосы разной мощности. Сточные воды проходят биологическую очистку в естественных условиях на полях фильтрации.

Мощность очистных сооружений п. Персиановский 1500 м3/сутки, фактический объем сточных вод 300 м3/сут.

Таблица 2.1.2.а – Оценка износа оборудования КОС п. Персиановский

| Канализационное очистное сооружение | Адрес | Марка насоса | Износ здания |
| --- | --- | --- | --- |
| Биофильтры | П. Персиановский, ул. Кривошлыкова 14а | - | 100 |
| Иловая площадка | П. Персиановский, ул. Кривошлыкова 14а | - | 100 |
| Здание хлораторной | П. Персиановский, ул. Кривошлыкова 14а | - | 41 |
| Здание насосной фекальной станции | П. Персиановский, ул. Кривошлыкова 14а | СМ 125-100 1 шт СМ 125-80 2 шт | 31,8 |
| Вторичный отстойник | П. Персиановский, ул. Кривошлыкова 14а | - | 100 |
| Отстойник 2-ярусный | П. Персиановский, ул. Кривошлыкова 14а | - | 100 |
| Песколовка | П. Персиановский, ул. Кривошлыкова 14а | - | 100 |

На сетях водоотведения приборов учета объемов сточных вод нет. Объемы водоотведения равны объемам водоснабжения.

п. Казачьи Лагери. Канализационная сеть, проложенная по ул. Петрушко, ул. 60 лет Победы, ул. Российская, ул. Речная, состоит из керамических труб диаметром 100мм, 150мм, 200мм, 300мм (протяженность 5800м), из чугунных труб диаметром 159мм, 219мм (протяженность 4640м). Стоки самотеком поступают в канализационную насосную станцию КНС, расположенную по ул. 60 лет Победы №1а. КНС подает стоки по чугунному напорному коллектору диаметром 219мм, 2х159мм на площадку канализационных очистных сооружений.

В настоящее время канализационные очистные сооружения находятся в аварийном состоянии.

Таблица 2.1.2.б – Оценка износа насосного оборудования

| № п/п | Местоположение, наименование | Ёмкость приёмного отделения, м3 | Марка насоса | Год установки | Управление насосами (ручное, автоматическое) | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. Казачьи Лагери |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. 60 лет Победы | 12 | Grunfos 100 м3/час ПФ 2 80/315.312-18,5/4 | 2014 2014 | автоматическое | 85 91 |
|  | п. Персиановский |  |  |  |  |  |
|  | П. Персиановский ул. Мичурина | 10 | К 100-65-250 К 100-65-250 ЦМК 16-27М | 2015 | Ручное Ручное автоматическое | 100 |
|  | П. Персиановский ул. Мира | 10 | СМ 100-65 ЦМК 16-27М |  | Ручное автоматическое | 100 90 |
|  | П. Персиановский ул. Московская | 10 | ЦМК 16-27 М |  | автоматическое | 95 |

Мокрологское сельское поселение

Таблица 2.1.2.в - Характеристика существующей канализационной сети Мокрологского СП

| Местоположение канализационной сети | Год строительства | Мощность фактическая, тыс. м3/сутки | Оборудование | Описание | Заметки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Х. Костиков, улица Строителей | 1985 | 0,01 | - | Подземная линия, трубы чугунные, dу 50мм | На стадии оформления |
| Х. Костиков, улица Северная | 1985 | 0,01 | - | Подземная линия, трубы чугунные, dу 50мм | На стадии оформления |

Кривянское сельское поселение

Таблица 2.1.2.г - Характеристика существующей КНС в Кривянском СП

| Местоположение канализационной сети | Год строительства | Мощность фактическая, тыс. м3/сутки | Марка насосов | Кол-во насосов, шт. | Размеры станции |  | Диаметр,мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в плане | глубина | подводящий коллектор | напорный трубопровод |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Станица Кривянская, улица Октябрьская, дом № 1б | 1970 | 40,0 | АИ-18 | 2 | круглая | 3,3 | 150 | 100 |

      - Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

На территории сельских поселений Октябрьского района возможно выделение технологических зон водоотведения только по территориальной принадлежности.

I зона – посёлок Персиановский, посёлок Казачьи Лагери Персиановского сельского поселения;

станица Кривянская Кривянского сельского поселения;

II зона – станица Заплавская Бессергеневского сельского поселения;

поселок Красногорняцкий Коммунарского сельского поселения;

слобода Красюковская Красюковскогосельского поселения;

хутор Маркин, хутор Костиков Мокрологского сельского поселения;

III зона – посёлок Нижнедонской Краснолучского сельского поселения;

IV зона – все остальные населенные пункты сельских поселений Октябрьского района, осуществляющие водоотведение в выгребные ямы.

      - Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Ежегодно на КОС образуется большое количество осадка после очистки иловых карт. Осадок обезвоживается на площадках компостирования. Перегнивший и обеззараженный сухой осадок, после положительных результатов по микробиологическим и паразитологическим показателям, может быть использован в качестве органического удобрения.

      - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляются через систему самотечных и напорных трубопроводов с установкой промежуточных канализационных станций перекачки сточных вод.

Таблица 2.1.2.3.а – Состояние канализационных сетей, включая величину износа

| № п/п | Наименование | Материал трубопровода | Протяженность | Год прокладки | Техническое состояние (износ %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бессергеневское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 1 | ст. Заплавская | d=150мм, 219мм чугун | 5335 | 1979 | 100 |
| Коммунарское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 2 | п. Красногорняцкий | d=100мм чугун | 4500 | н/св | 100 |
|  |  | d=100мм, 150мм керамика | 700 | н/св | 100 |
| Красюковское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 3 | сл. Красюковская | d=160мм ПНД | 795 | 2009 | 50 |
|  |  | d=110мм ПНД | 878 | 2009 | 50 |
|  |  | d=108мм сталь | 34 | 2009 | 70 |
| Персиановское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 4 | п. Персиановский | d=400мм керамика | 626 | 1970 | 90 |
|  |  | d=100мм, 150мм, 219мм, 250мм чугун | 5328 | 1980 | 100 |
|  |  | d=100мм, 150мм, 200мм асбест | 4013 | 1980 | 100 |
|  |  | d=110мм асбест | 340,65 | 1990 | 100 |
| 5 | п. Казачьи Лагери | d=100мм, 150мм, 200мм, 300мм керамика | 5799,15 | н/св | 100 |
|  |  | d=159мм, 219мм чугун | 4600,85 | н/св | 100 |
| Краснолучское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 6 | п. Нижнедонской | d=100мм асбест | 400 | н/св | 100 |
| Мокрологское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 7 | х. Маркин | d=150мм чугун | 1215 | 1960 | 100 |
|  |  | d=150мм асбест | 645 | 1960 | 100 |
| 8 | х. Костиков | d=150мм, 200мм чугун | 645 | 2003 | 90 |
| Кривянское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 9 | ст. Кривянская | d=100мм чугун | 4624 | н/св | 100 |
|  |  | d=100мм чугун | 2376 | н/св | 100 |
|  |  | d=150мм чугун | 4060 | н/св | 100 |

Сети и сооружения канализации имеют неудовлетворительное техническое состояние: канализационные насосные станции требуют замены насосного оборудования, большая часть сетей водоотведения выработали нормативный срок эксплуатации.

Напорные канализационные коллекторы от канализационных насосных станций до очистных сооружений канализации имеют критический уровень износа. При такой изношенности существует большая вероятность возникновения аварийных ситуаций. Устранение аварии на работающем напорном канализационном коллекторе технически выполнить предельно сложно, последствия по загрязнению окружающей среды могут носить катастрофический характер.

      - Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия населенного пункта. В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому особое внимание необходимо уделять ее реконструкции и модернизации.

Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. В связи с большим износом насосных станций необходимо произвести модернизацию всего насосного оборудования всех подведомственных КНС. При эксплуатации биологических очистных сооружений канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются аэротенки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса. Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации.

      - Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся на очистку на очистные сооружения канализации.

Поверхностно-ливневые сточные воды не организовано отводятся через почву.

Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды проходят механическую и биологическую очистку, но технические возможности по очистке сточных вод на биологических очистных сооружениях канализации, работающих в существующем штатном режиме, не соответствуют проектным характеристикам. Качество сброса сточных вод существенно не удовлетворяет требуемым показателям. Существующая система водоотведения представляет опасность с экологической точки зрения ввиду отсутствия работоспособных систем очистки сточных вод. Требуется капитальная реконструкция очистных сооружений.

      - Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

В настоящее время не охвачены централизованной системой водоотведения следующие населенные пункты:

Алексеевское сельское поселение (село Алексеевка, хутор Ильичевка, хутор Шевченко);

Артемовское сельское поселение (посёлок Новокадамово, посёлок Атюхта, хутор Верхняя Кадамовка, посёлок Качкан, хутор Киреевка, хутор Новая Бахмутовка, посёлок Равнинный);

Бессергеневское сельское поселение (станица Бессергеневская, хутор Калинин);

Керчикское сельское поселение (хутор Керчик-Савров, посёлок Атлантово, хутор Веселая Бахмутовка, посёлок Залужный, станция Керчик, хутор Степной);

Коммунарское сельское поселение (посёлок Новосветловский, посёлок Верхнегрушевский, посёлок Заречный, хутор Заречный, посёлок Заозерье, хутор Коммуна, посёлок Малая Сопка, хутор Привольный, посёлок Староковыльный);

Краснокутское сельское поселение (хутор Красный Кут, хутор Веселый, посёлок Интернациональный, хутор Калинин, хутор Марьевка, хутор Новогригорьевка, хутор Новопавловка);

Краснолучское сельское поселение (хутор Красный Луч, хутор Озерки, хутор Первомайский, хутор Ягодинка);

Красюковское сельское поселение (хутор Аюта, хутор Красный, хутор Миллеров, посёлок Новоперсиановка, хутор Сусол, хутор Яново-Грушевский);

Мокрологское сельское поселение (посёлок Новозарянский, хутор Коммуна им. Ленина, посёлок Мокрый Керчик, посёлок Мокрый Лог, хутор Николаевка, посёлок Новощербаков);

Персиановское сельское поселение (хутор Суворовка)

В вышеперечисленных населенных пунктах преобладает индивидуальная жилая застройка. Жители домов частного сектора используют для нужд водоотведения выгребные ямы с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на канализационные очистные сооружения. Существующая застройка индивидуальными жилыми домами и наличие прочих инженерных коммуникаций усложняет задачу трассировки сетей хозяйственно-бытовой канализации и размещения канализационных насосных станций. Для обеспечения абонентов населенных пунктов услугами централизованного водоотведения требуется разработка принципиальной схемы канализования.

    - Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

Около 60% населения пользуется выгребными ямами. Техническое состояние всего канализационного комплекса неудовлетворительное, чему способствует большой процент износа канализационных трубопроводов и коллектора, большая степень износа канализационных насосных станций.

В настоящее время поселения Октябрьского района имеют довольно низкую степень благоустройства. Централизованная система канализации на территории жилой застройки отсутствует.

В связи с соблюдением санитарно-гигиенических норм, предъявляемых к поселению, в том числе с увеличением расхода сточных вод от планируемых объектов строительства требуется строительство очистных сооружений полной биологической очистки в населенном пункте со строительством узла механического обезвоживания осадка.

Для очистки сточных вод необходимо строительство локальных очистных сооружений (ЛОС)	полной биологической	очистки с доочисткой сточных вод с последующим обеззараживанием.

Для обработки осадка планируется механическое обезвоживание с последующей утилизацией.

Отсутствие систем отбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах городского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

  - Балансы сточных вод в системе водоотведения

    - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок до 2023 года с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

В соответствии с п. 5.1.1 СП 32.13330.2012, расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СП 31.13330.2012, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Нормы водоотведения для поселений Октябрьского района приняты в соответствии с СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. равными нормам водопотребления без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений. Коэффициент суточной неравномерности принят равным 1.3.

Расход сточных вод от промышленных предприятий принят в соответствии с примечанием № 2 к таблице № 3 СНиП 2.04.03-85 в размере 25 % расхода стоков от населения.

Нормативы, по которым используются выгребные ямы для отвода стоков, не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к очистке стоков. Стоки после очистки не удовлетворяют ПДК для сброса. Образующийся осадок не обрабатывается и не утилизируется.

Ввиду постоянного возрастания требований к качеству стоков, сбрасываемых после очистки, необходимо внедрение новых технологий очистки стоков, строительство сети канализации и строительством узла обеззараживания, доочистки стоков и механического обезвоживания осадка.

Прогнозные балансы на первую очередь и расчетный срок приведены в таблице 2.4.1. Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового и рекреационно-спортивного назначения рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления.

В настоящее время количество жителей района обеспеченных централизованной канализацией составляет примерно 20% от населения. Часть индивидуальной застройки, расположенная вблизи канализационных коллекторов, подключена к централизованной системе канализации. Значительная часть индивидуальной застройки канализации не имеет, стоки отводятся в выгреба. Наличие выгребов в черте населенных пунктов приводит к ухудшению качественного состава грунтовых вод.

В соответствии с п. 5.1.1 СП 32.13330.2012, расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СП 31.13330.2012, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Расчет выполнен с учетом 100% обеспечения отвода стоков от жилых кварталов в централизованную систему канализации поселка. Для населения, проживающего в зданиях, необорудованных внутренним водопроводом и канализацией (на первую очередь строительства), норма принимается 25 л/сут. на одного человека. Жидкие отходы ассенизационным транспортом вывозятся в сливную станцию г.Шахты. Расчет ориентировочного планируемого среднесуточного водоотведения в поселении представлен в таблице 2.4.1.

Таблица 2.2.1.а – Планируемый расход сточных вод Октябрьского района

| Наименование потребителей | 2018 год | Расчетный срок 2029г |
| --- | --- | --- |
|  | Расходы сточных вод, тыс.м3/год | Расходы сточных вод, * тыс.м3/год |
| 1. Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с расходами на нужды местной промышленности и неучтенными расходами) | 157,329 | 227,36 |
| 2. Хозяйственные и технологические нужды бюджетных организаций | 389,515 | 552,16 |
| 3. Хозяйственные и технологические нужды прочих организаций | 11,956 | 32,48 |
| Итого: | 558,8 | 812,00 |

    - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) приведены в таблице 2.5.1.

Таблица 2.2.2.а- Прогнозные балансы поступления сточных вод

| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поступило в систему водоотведения (с учетом неучтенных расходов) | тыс. м3/год | 560,0 | 588,00 | 616,00 | 644,00 | 672,00 | 700,00 | 728,00 | 756,00 | 784,00 | 812,00 |
| 2 | Население | тыс. м3/год | 156,80 | 164,64 | 172,48 | 180,32 | 188,16 | 196,00 | 203,84 | 211,68 | 219,52 | 227,36 |
| 3 | Бюджетные организации | тыс. м3/год | 380,80 | 399,84 | 418,88 | 437,92 | 456,96 | 476,00 | 495,04 | 514,08 | 533,12 | 552,16 |
| 4 | Прочие организации | тыс. м3/год | 22,40 | 23,52 | 24,64 | 25,76 | 26,88 | 28,00 | 29,12 | 30,24 | 31,36 | 32,48 |

    - Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Исходя из данных прогнозных балансов поступления сточных вод можно сделать вывод что для очистки 812,00 м3/год (2224,65 м3/сут) существующих мощностей очистных сооружений 1500 м3/сут не достаточно и потребуется реконструкция очистных сооружений с увеличением производительности.

Загрязненные производственные стоки предприятий перед сбросом в канализационные сети станицы должны пройти очистку на локальных очистных сооружениях, размещаемых на своих территориях. Площадку для размещения ОСК предлагается разместить в районе полей фильтрации. Предлагаемая площадка расположена с учетом розы ветров и ее расположение соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Расположение площадки ОСК дает возможность организации сброса очищенных сточных вод в реку. Место сброса очищенных сточных вод полежит в установленном порядке согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами.

    - Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

При проектировании водоочистных сооружений необходимо инженерное обеспечение проектируемой площадки ОСК (сети водоснабжения и газоснабжения, напорный коллектор, выпуск) запроектировать с учетом перспективного увеличения производительности ОСК до 2500 м3/сут.

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

    - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

При обосновании предложений по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения должны быть решены следующие задачи:

- обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения;

- организация централизованного водоотведения на территориях поселений, где оно отсутствует;

- сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.

Для сбора сточных вод и направления их на ОСК, по территории поселка необходимо запроектировать сеть самотечных и напорных канализационных коллекторов с размещением колодцев гасителей и канализационных насосных станций.

Разработка схемы канализования поселка должна быть осуществлена на последующих стадиях проектирования силами специализированной организации.

Канализование водопотребителей, не охваченных централизованной системой водоотведения, предлагается проектировать с применением локальных модульных очистных сооружений канализации с циклом полной биологической очистки. ЛОСК размещаются на группы домов или кварталов застройки в зависимости от планировочной возможности и рельефа местности с учетом наличия места сброса очищенных стоков. При этом необходимо рассмотреть возможность использования очищенной воды для полива приусадебных участков, зеленых насаждений общего пользования, дорог и проездов.

    - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Схемой предусмотрены раздельные хоз-бытовая и дождевая системы канализации, обеспечивающие отведение прогнозируемых объёмов сточных вод.

Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необходимость очистки дождевого стока с территорий при выпуске их в водоемы, применяется раздельная система канализации с устройством локальных очистных сооружений дождевой канализации.

В настоящее время система водостоков практически отсутствует.

В малых населенных пунктах первоначальная задача создать открытую систему дождевой канализации, как переходной этап, с устройством лотков, канав и водопропускных труб с отводом в регулирующий резервуар через разделительные камеры (ливнеспуски) с последующим выпуском в прилегающие водотоки.

На расчетный срок проектом предлагается закрытая система отвода поверхностных вод на очистные сооружения с выпуском в прилегающие водоемы. Необходимо выявить возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей. Основными водоприемниками водостоков являются реки, водотоки и запруды, устраиваемые в оврагах путем перегораживания их плотинами.

Для проектируемой системы хоз-бытовой канализации поселения предлагается выполнить следующие мероприятия:

- обеспечить 100% канализование жилого фонда и объектов соцкультбыта за счет строительства канализационных сетей;

Защита территории от подтопления.

На территории поселения отмечена тенденция к повышению уровня грунтовых вод.

Причины подъема уровня грунтовых вод следующие:

-отсутствие хозяйственно-бытовой канализации на территории индивидуальной застройки,

-утечки из водонесущих коммуникаций вследствие недостаточного высокого качества труб, строительно-монтажных и ремонтных работ,

-отсутствие сети дождевой канализации,

-изменение путей поверхностного стока атмосферных вод.

Общим следствием подтопления территории является деформация зданий и сооружений, их фрагментов.

В сложных инженерно-геологических условиях защита от подтопления решается комплексно с помощью профилактических и радикальных методов.

Профилактические методы, предусматривают организацию рельефа территории, отведения поверхностного стока, надежную эксплуатацию инженерных коммуникаций, изоляционную защиту зданий и сооружений, создание биодренажа для использования транспортирующей способности древесных насаждений с целью понижения уровня грунтовых вод.

К кардинальным методам относятся устройства различных типов дренажных систем.

Сбор и вывоз жидких отходов из неканализированных домовладений.

Жидкие отходы из неканализированных домовладений вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом на существующие очистные сооружения г. Шахты, г.Новочеркасск. Выгребы следует очищать по мере заполнения, проводить дезинфекцию согласно Сан ПиН 42-128-4690-88.

Организация системы дождевой канализации и развитие дренажной сети тесно увязаны, отвод дренажных вод предусматривается в сети дождевой канализации, строительство которой должно опережать строительство дренажных систем. На улицах, где покрытия проездов имеют безбордюрный профиль, предусмотреть водоотвод открытого типа, состоящий из лотков, кюветов, канав, переездных труб, мостиков, с выпуском в пониженные места рельефа.

На промышленных территориях предусмотреть локальные очистные сооружения для очистки территории от нефтепродуктов и пылевых осадков добычи и переработки щебеночных и цементных производств.

Предложенная схема определяет основные направления стока и ориентировочное местоположение очистных сооружений

Работы по развитию системы канализации поселения предлагается вести поэтапно, в течение всего срока реализации схем водоснабжения.

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения Октябрьского района приведены в таблицах 2.3.2.а.

Таблица 2.3.2.а - Перечень плановых мероприятий по реализации схем водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция 300м канализационной сети d 110 мм по ул.Мостовая (от дома 1 Б до дома 1) в станице Кривянская Кривянского сельского поселения | 2024 |
| 2 | Реконструкция 360м канализационной сети d 110 мм по ул.Мостовая (от дома 1 до дома 3) в станице Кривянская Кривянского сельского поселения | 2024 |
| 3 | Реконструкция 280м канализационной сети d 110 мм по ул.Мостовая (от дома 3 до дома 5) в станице Кривянская Кривянского сельского поселения | 2025 |
| 4 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора п. Персиановский, ул. Мира, диаметром 200 мм, протяженностью 150 мп | 2026 |
| 5 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора п. Персиановский, ул. Мичурина, диаметром 200 мм, протяженностью 120 мп | 2025 |
| 6 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора п. Персиановский, ул. Кривошлыкова, диаметром 200 мм, протяженностью 150 мп | 2027 |
| 7 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора п. Персиановский, ул. Зеленая, диаметром 200 мм, протяженностью 168 мп (1-й участок) | 2028 |
| 8 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора п. Персиановский, ул. Мичурина № 21- № 23 диам. 160 мм., протяженностью 48 мп, глубина 2,0 м. | 2024 |
| 9 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора п. Персиановский, ул. Зеленая, диаметром 200 мм, протяженностью 84 мп (2-й участок), смена трубы, ремонт колодцев 3 шт., глубиной до 3 м | 2024 |
| 10 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора п. Персиановский, ул. Московская №24- № 26, диаметром 200 мм, протяженностью 102 мп. | 2025 |

    - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

На расчетный срок водоотведение по сельским поселениям составит 812,00 тыс. м3/сутки. Для развития централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации запланированы следующие мероприятия:

- Ремонт очистных сооружений канализации в п.Персиановский с увеличением производственной мощности.

- Реконструкция очистных сооружений п. Казачьи Лагери.

- Капитальный ремонт разводящих канализационных сетей в РТП п. Персиановский.

- Капитальный ремонт разводящих линий канализации п. Казачьи Лагери.

- Чистка канализационных сетей по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, ст-ца Заплавская, пер. Аптечный, д. 1-а.

- Чистка канализационных сетей по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, сл.Красюковская.

- Замена напорного коллектора от КНС расположенного в ст. Кривянская, материалами предоставленными Концедентом.

- Чистка канализационных сетей по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, ст-ца Кривянская.

Канализование населенных пунктов Октябрьского района планируется осуществить в течение расчетного срока реализации схемы. С учетом финансовых возможностей населения и бюджета муниципальных образований канализование населенных пунктов предлагается производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности очистных сооружений путем установки дополнительных модулей. В первую очередь централизованной канализацией рекомендуется оборудовать объекты жилого назначения и бюджетные организации.

    - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Организация системы водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. Создание этой системы может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, со строительством единых для них канализационных очистных сооружений. Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для населенного пункта. Предусматривается:

1. канализование новой жилой и общественной застройки,

2. канализование кварталов существующих селитебных зон населённых пунктов самотечными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), и, далее, сборным напорным коллектором на существующие очистные сооружения.

Решение о централизованной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий (установки биологической активации процессов и т. п.) типа «ТОПАС» с установкой эффективной доочистки:

- канализование существующих и проектируемых промышленных объектов самотёчными и напорными коллекторами также в сборную канализационную насосную станцию и далее на очистные сооружения;

Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ d160 – 250 мм.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий предусматривается устройство дренажных систем с возможным их подключением к системам водоотведения.

Разработанные в схеме мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Решение об устройстве централизованной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений для отдельных жилых, общественных или производственных объектов. Места их размещения должны отвечать санитарным и экологическим требованиям, проходить согласование с соответствующими службами и уточняться на следующих стадиях проектирования. Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), возможно направить по лоткам с последующим выпуском в реки и балки. Планируется канализационные стоки самотечной сетью канализации отводить в приемные резервуары насосных станций перекачки, затем, напорными коллекторами перекачивать на очистные сооружения биологического типа, проектируемые в поселениях района.

Для отдельно расположенных участков производственных предприятий возможно устройство локальных очистных сооружений, место размещения которых должно быть уточнено на следующих стадиях проектирования.

Размещение ЛОС будет уточнено на последующей стадии проектирования, предусмотренной Градостроительным кодексом РФ - «Проект планировки и межевания».

Предусмотрено - организация стока поверхностных вод с учетом условий водоотведения с территорий жилых кварталов в населенном пункте на проезжие части улиц. Водоотведение предусматривается вдоль проезжих частей улиц к пониженным частям населенных пунктов и, далее, по укрепленным водоотводным лоткам - на очистные сооружения ливневых вод.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий, где наблюдается высокое стояние грунтовых вод, предусматривается устройство дренажных систем.

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод, соответственно, к определению мощности очистных сооружений, а также к выбору трасс магистральных коллекторов. Параметры сетей и сооружений уточняются на последующих стадиях.

Принята комбинированная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся на очистку, а поверхностные воды системой закрытых трубопроводов и открытых водопроводных устройств – кюветы, канавы, лотки – собираются и отводятся в места предназначенные для ливневых вод.

Схема канализации должна быть запроектирована с учетом рельефа местности, планировки поселков и их перспективного развития. В существующей застройке необходимо развитие канализационной системы, канализование зданий малоэтажной застройки, имеющей в настоящее время выгреба

Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равной нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией). Для населения, проживающего в зданиях, необорудованных внутренним водопроводом и канализацией (на первую очередь строительства), норма принимается 25 л/сутки на одного человека. Жидкие отходы ассенизационным транспортом вывозятся на действующие ОСК. Нечистоты, поступающие на сливную станцию, до спуска их в канализацию, освобождают от крупных загрязнений, песка. Жидкие отходы ассенизационным транспортом вывозятся в сливную станцию г. Шахты и г.Новочеркасска. Нечистоты, поступающие на сливную станцию, до спуска их в канализацию, освобождают от крупных загрязнений, песка.

В графической части показано размещение реконструируемых объектов водоотведения Октябрьского района.

    - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Создание системы дистанционного контроля и управления режимами работы проектируемых ОСК является одним из необходимых условий успешного функционирования объекта.

Цель:

  - Обеспечение энергоэффективности работы ОСК;

  - Снижение эксплуатационных затрат при обслуживании ОСК.

Задачи:

- Оптимизация технологического процесса и режимов работы технологического оборудования;

- Снижение потребления электроэнергии;

- Уменьшение количества обслуживающего персонала;

- Снижение влияния человеческого фактора на работу оборудования.

Проектом должна предусматриваться комплексная автоматизация технологических процессов перекачки и очистки сточных вод по критерию минимизации энергетических затрат и увеличения надежности исполнительных устройств и механизмов.

Проектом должна предусматриваться диспетчеризация (контроль и управление) насосов в КНС; мониторинг (контроль состояния насосов и давления в напорных патрубках) работы блока основных сооружений (БОС); контроль работы автономной котельной (вывод аварийных параметров). Контроль и управление производится из диспетчерской, в которой устанавливается компьютер с GSM- модемом, для приема и обработки информации, а также пульт оператора котельной.

Проектируемые очистные сооружения канализации отличаются высокой автоматизацией и надежностью технологического процесса, а потому требуют минимальных эксплуатационных затрат и количество обслуживающего персонала.

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Расположение сборных трубопроводов сточных вод по территории диктуется рельефом местности (для возможности самотечного движения сточных вод).

Расположение основных сооружений системы канализации и трассировка канализационных трубопроводов приведены в графической части проекта.

    - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

В целях защиты населения и окружающей природы от неблагоприятных в органолептическом отношении вредных воздействий очистных сооружений канализации санитарно-защитная зона должна назначаться в радиусе 300 м, что соответствует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитная зона для КНС - 20 м.

    - Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Строительство проектируемых очистных сооружений канализации предусмотрено с северной стороны поселка. Организация системы дождевой канализации и развитие дренажной сети тесно увязаны, отвод дренажных вод предусматривается в сети дождевой канализации, строительство которой должно опережать строительство дренажных систем.

Схемы планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения приведены в графической части.

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

В рамках реализации мероприятий запланировано улучшение экологической ситуации в поселениях района, обеспечение возможности подключения к объектам водоотведения населения, снижение опасности возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенной воды, обеспечение надежности систем водоотведения, создание комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

К мероприятиям, направленным на уменьшение и предотвращение вредного воздействия на компоненты окружающей среды относится:

- строительство новых канализационных очистных сооружений для доведения качества сбрасываемой воды до нормативных показателей;

- строительство ливневой канализации;

- строительство канализационных сетей и КНС для перекачки сточных вод поселения;

- строительство локальных систем канализации в южной части поселка.

К мероприятиям по сокращению вредных выбросов в атмосферу относится выполнение всех технологических процессов очистки сточных вод и обезвоживания осадков в закрытых сооружениях.

К мероприятиям по предотвращению вредных сбросов в водные объекты относится выполнение глубокой очистки и обеззараживания бытовых сточных вод до требований ПДК к воде водных объектов рыбохозяйственного значения.

  - Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Разработанные мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами района и области в целом: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», Федеральной целевой программы «Жилище».

2.5.а - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения (территории, обслуживаемые ООО «Нептун»)

| № п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. | Капитальные затраты по годам, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Реконструкция 300м канализационной сети d 110 мм по ул.Мостовая (от дома 1 Б до дома 1) в станице Кривянская Кривянского сельского поселения | 2078,61 | 0 | 2078,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Реконструкция 360м канализационной сети d 110 мм по ул.Мостовая (от дома 1 до дома 3) в станице Кривянская Кривянского сельского поселения | 2592,02 | 0 | 2592,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Реконструкция 280м канализационной сети d 110 мм по ул.Мостовая (от дома 3 до дома 5) в станице Кривянская Кривянского сельского поселения | 2093,56 | 0 | 0 | 2093,56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора п. Персиановский, ул. Мира, диаметром 200 мм, протяженностью 150 мп | 926 | 0 | 0 | 0 | 926 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора п. Персиановский, ул. Мичурина, диаметром 200 мм, протяженностью 120 мп | 708 | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора п. Персиановский, ул. Кривошлыкова, диаметром 200 мм, протяженностью 150 мп | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969 | 0 | 0 |
| 7 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора п. Персиановский, ул. Зеленая, диаметром 200 мм, протяженностью 168 мп (1-й участок) | 1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136 | 0 |
| 8 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора п. Персиановский, ул. Мичурина № 21- № 23 диам. 160 мм., протяженностью 48 мп, глубина 2,0 м. | 272 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора п. Персиановский, ул. Зеленая, диаметром 200 мм, протяженностью 84 мп (2-й участок), смена трубы, ремонт колодцев 3 шт., глубиной до 3 м | 453 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Реконструкция самотечного канализационного коллектора п. Персиановский, ул. Московская №24- № 26, диаметром 200 мм, протяженностью 102 мп. | 575 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ИТОГО | 0 | 5395,63 | 3376,56 | 926 | 969 | 1136 | 0 |

  - Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Целевые показатели в виде показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения приведены в таблице 2.6.а.

  - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйных объектов не выявлено.

Таблица 2.6.а – Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Плановый показатель качества, надежности и энергетической эффективности | Год действия концессионного соглашения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной систем водоотведения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м) | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 |
| 3 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,61 | 9,51 | 9,41 | 9,32 | 9,23 | 9,14 | 9,04 | 8,95 | 8,86 | 8,78 | 8,69 |

| Таблица 2.6.б – Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения («ООО «Нептун») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 11,04 | 11,04 | 10,65 | 10,03 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 |
| 2 | Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт ч/м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 | кВт ч/м3 | 0,4562 | 0,4562 | 0,4561 | 0,4560 | 0,4559 | 0,4559 | 0,4559 | 0,4559 | 0,4559 | 0,4559 |

Управляющий делами

Администрации

Октябрьского района											                                   А.А. Пригородова